## Sheet1
《检查井及雨水口技术要求》条文对比与说明
序号 | 条文编号 | 条文内容 | 源于国家标准名称 | 国家标准表述 | 两者对比 | 条文说明
1 | 4.1 | 4.1 路面井盖设计时不应影响行车安全性和舒适性，且宜布置在车辆轮迹范围之外。人行道上井盖等地面设施不应影响行人通行。 | 城市道路工程设计规范(CJJ 37) | 15.2.2 地下管线宜优先考虑布置在非车行道下，不得沿快速路主路车行道下纵向平行敷设。当其他等级道路车行道下敷设管线时，井盖不应影响行车安全性和舒适性，且宜布置在车辆轮迹范围之外。人行道上井盖等地面设施不应影响行人通行。 | 保持一致 | 为保证行车安全舒适，便于管道检修维护，管线应优先考虑布置在非车行道下。快速路主路上车速较快，井盖可能影响行车，管线管理维护难度大；其余车行道上的井盖通常由于与路面不齐平、井盖盗失、承载力不足或松动等原因，对行车的安全和舒适性有较大影响；人行道上的井盖和其它地上设施由于设置位置不合理以及上述原因，会影响盲人、残疾人轮椅的通行和正常人在光线较暗情况下的通行。
2 | 4.2 | 4.2 禁止检查井盖直接坐落到井筒上面。检查井盖与井筒之间应设置座圈或承压圈，座圈和承压圈的设置方式、材料要求、尺寸大小等应严格按照标准图集《单层井盖及踏步》（14S501-1）中的有关规定执行，典型检查井安装方式详见附录A。 | 单层、双层井盖及踏步(14S501) | 图集中包含了混凝土路面和沥青路面检查井盖的安装图。 | 保持一致 | 条文4.0.2是对不同等级、不同材料路面检查井盖安装要求的概括和总结。具体安装方式需要参考标准图集。
3 | 4.3 | 4.3 排水管渠跌水水头大于1m时，应设跌水井；管道转弯处不宜设跌水井。跌水井有竖管式、竖槽式和阶梯式三种形式。 | 室外排水设计规范(GB50014) | 4.5.1 管道跌水水头位1.0m-2.0m时，宜设跌水井；跌水水头大于2.0m时，应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。 | 相比国家标准更加严格和明确。 | 根据深圳水务集团多年排水管网运营管理经验，跌水水头超过1m时，在水流日积月累的冲刷下，容易造成检查井壁逐渐变薄甚至检查井坍塌等事故。为了确保排水设施及路面安全，本条文提高了建设标准。
4 | 4.4 | 4.4 在污水干管的重要节点，如穿越河道、地铁站点前的检查井等，及每隔适当距离的检查井内，宜设置闸槽。 | 室外排水设计规范(GB50014) | 4.4.8 在污水干管每隔适当距离的检查井内，需要时可设置闸槽。 | 相比国家标准更加严格和明确。 | 根据经验，污水干管在内窥检查、新旧管接驳、应急抢修等作业时，需要临时阻断上游来水，传统的沙包、管堵等措施需要下井作业，存在一定安全隐患，且效果不理想，故此处要求设置闸槽。
5 | 4.5 | 4.5 在排水管道每隔5个井距的检查井内和泵站前一检查井内，宜设置沉泥槽，深度宜为0.3m-0.5m。 | 室外排水设计规范(GB50014) | 4.4.11在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内，宜设置沉泥槽，深度宜为0.3m-0.5m。 | 相比国家标准更加严格和明确。 | 沉泥槽设置的目的是为了便于将养护时从管道内清除的污泥，从检查井中用工具清除。
6 | 4.6.1 | 4.6.1 井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修，爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全。 | 室外排水设计规范(GB50014) | 井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修，爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全。 | 保持一致
7 | 4.6.2 | 4.6.2 排水检查井检修室高度在管道埋深许可时宜为1.8m，污水检查井由流槽顶算起，雨水（合流）检查井由管底算起。给水检查井从给水管道顶部算起，检修室高度应符合国家有关规范、标准要求。 | 室外排水设计规范(GB50014) 室外给水设计规范 （GB50013） | 排水检查井检修室高度在管道埋深许可时宜为1.8m，污水检查井由流槽顶算起，雨水（合流）检查井由管底算起。 | 保持一致 | 排水检查井内部空间可分为井室和井筒两部分，检修作业时需要在井室内完成，1.8米的设定主要考虑方面一般身高的人能够站立作业。
8 | 4.6.3 | 4.6.3 在地方标志性建筑周边道路、重要主干道、旅游景区、文化街区、步行街区等地宜采用带有深圳地方特色的艺术井盖 | 无 | 无 | 无 | 考虑排水设施与地方特色结合，与周边环境协调。
9 | 5.1.1 | 5.1.1 给排水检查井盖材质一般应采用球墨铸铁。制作检查井盖所用的球墨铸铁应符合《球墨铸铁件》GB/T 1348-2009的要求，球化率大于80%，球化级别达三级以上。 | 无 | 无 | 无 | 在诸多井盖材质中，球墨铸铁结构性能较好，且应用最为广泛，为了提高深圳水务集团辖区井盖建设质量，本条文明确井盖材质统一采用球墨铸铁。
10 | 5.1.2 | 5.1.2 检查井盖按照承载能力划分为六个等级：A15、B125、C250、D400、E600、F900，分级数字为试验荷载值。城市各种应用场所的检查井盖选用应按以下原则： 位于绿化带的检查井盖最低选用B125类型； 位于铺装路面（如人行道、自行车道）、广场以及小型机动车、公交车、小型货车等可通行机动车道下的检查井盖最低选用D400类型； 位于大型货柜车、泥头车可通行道路下的检查井盖最低选用E600类型。 | 检查井盖 （GB/T 23858） 单层、双层井盖及踏步 （14S50） | 检查井盖按承载能力划分为如下六级：A15、B125、C250、D400、E600、F900。检查井盖按使用场所分为如下六组。 第一组（最低选用A15类型）：绿化带、人行道等禁止机动车驶入的区域。 第二组（最低选用B125类型）：人行道、非机动车道、小车停车场及地下停车场。 第三组（最低选用C250类型）：住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或小车行驶的区域，道路两边路缘石开始0.5m以内。 第四组（最低选用D400类型）：城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域。 第五组（最低选用E600类型）：货运站、码头、机场等区域。 第六组（最低选用F900类型）：机场跑道等区域。 | 相比国家标准更加严格和明确。 | 井盖的承载能力是一项非常重要的指标，本条文是在国家标准的基础上的提高和细化，主要针对市政道路上的给排水检查井盖，明确了各类检查井盖的重量标准。
11 | 5.2.1 | 5.2.1 井座净开孔（CO）、嵌入深度（A）、支承面宽度（B）和总间隙（a）见图1和图2。 | 检查井盖 （GB/T 23858） | 国家标准分别用图形的形式解释了井座净开孔（CO）、嵌入深度（A）、支承面宽度（B）和总间隙（a）等术语。 | 保持一致
12 | 5.2.2 | 5.2.2 井座净开孔宜为700mm，特殊情况由设计确定。B125等级井盖的嵌入深度应不小于30mm，D400及E600等级井盖的嵌入深度应不小于50mm，井盖与井座的总间隙应不大于6mm，井座的支承面宽度应不小于24mm。 | 检查井盖 （GB/T 23858） | 4.1.3检查井盖按规格尺寸划分为人孔和非人孔。非人孔规格尺寸不作规定，人孔规格尺寸按照井座净开孔（co）分为如下四类：600mm、700mm、800mm、900mm。 表格中列明了不同承载能力等级井盖的尺寸要求，其中与B125、D400、E600有关的转化成文字表述为：B125等级井盖的嵌入深度应不小于30mm，D400及E600等级井盖的嵌入深度应不小于50mm，井盖与井座的总间隙应不大于6mm，井座的支承面宽度应不小于24mm。 | 保持一致 | 在国家标准基础上，本次条文明确了给排水检查井盖的净开孔为700mm。
13 | 5.2.3 | 5.2.3 井盖厚度（不包括突起花纹）应不小于10mm，井座高度不应小于100mm。 | 检查井盖 （GB/T 23858） | 6.2.8.2 井盖高度：D400、E600、F900的井座其高度不应小于100mm。 | 比国家标准更严格 | 根据经验，井盖中心（不包括突起的花纹）厚度过薄时，井盖在车辆的碾压下容易开裂。经过实地测量及与生产厂家沟通，本条文明确了井盖中心厚度的最低值。
14 | 5.2.4 | 5.2.4 检查井盖外表面应光洁，花纹、标记及字标清晰无缺损，无多余部分、无毛刺、无锋利边缘、无曲翘变形、无缩瘪、无龟裂，不得有裂纹或影响产品性能的冷隔、鼓包、砂眼等缺陷，不得补焊。 | 检查井盖 （GB/T 23858） | 6.1.1 井盖的表面应完整，材质均匀，无影响产品使用的缺陷。 | 更加具体和明确。
15 | 5.2.5 | 5.2.5 井盖与井座闭合后，顶部应平齐，盖接触面、座支撑面以及防震响橡胶垫圈表面应平整、光滑。球墨铸铁井盖与井座应为相同牌号的材料和铸造工艺制造。 | 检查井盖 （GB/T 23858） | 6.1.2 盖做保持顶平，井盖上表面不应有拱度，井盖与井座的接触面应平整、光滑。铸铁井盖与井座应为同一种材质，井盖与井座装配尺寸应符合GB/T6414的要求。 | 比国家标准更为具体和严格。
16 | 5.2.6 | 5.2.6 井盖表面应经过喷涂防锈环氧树脂或沥青漆等防锈处理。防锈等级应符合《检查井盖》（GB23858）要求。 | 无 | 无 | 无
17 | 5.3.1 | 5.3.1 检查井盖应具备包括防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等多种功能要求。 | 单层、双层井盖及踏步 （14S50） | 4.3 检查井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等多功能要求。 | 保持一致 | 本条文总体上明确了检查井盖应当具备的功能。各种功能的实现形式详见后续条文。
18 | 5.3.2 | 5.3.2宜采用卡簧式球墨铸铁井盖和倒承式球墨铸铁井座。 | 单层、双层井盖及踏步 （14S50） | 第33页备注：卡簧式球墨铸铁井盖和倒承式球墨铸铁井座配合使用，可防止井口破损和井盖下沉。 | 国家标准图集介绍了此两种形式的优点，企业标准明确推荐使用。 | 本条文为推荐性条款。根据深圳水务集团对卡簧式井盖和倒承式井座的试用反馈情况，该两种新型设计形式在防止井盖跳动、异响及沉降等方面效果较好，故本条文推进采用此两种形式。
19 | 5.3.3 | 5.3.3卡簧式球墨铸铁井盖底面宜设置三点固定式刚性弹簧臂的弹性锁定装置。当井盖闭合时可使之与井座紧扣，防止井盖脱离井座。弹簧臂扣入井壁深度为2~3mm、宽度应不小于15mm。 | 无 | 无 | 无
20 | 5.3.4 | 5.3.4 井盖与井座接触面的位置宜选用不易老化变形的橡胶圈，以防止异响。橡胶圈应镶嵌在井座预留槽内，以防止脱落。 | 无 | 无 | 无
21 | 5.3.5 | 5.3.5井盖边缘应设有4个及以上限位凸块，限位凸块与支座侧壁紧密接触，防止井盖水平移动，井盖板闭合后不得晃动。 | 无 | 无 | 无
22 | 5.3.6 | 5.3.6 检查井盖应设置球墨铸铁材质的防坠落网格，材质可采用球墨铸铁或塑料网格板，网格承载的重量需达到350公斤以上。 | 室外排水设计规范(GB50014) | 排水系统检查井应安装防坠落装置。 | 更加具体和明确
23 | 5.3.7 | 5.3.7井盖与井座连接部位应采用活页式铸件为铰链主体，并配备碳钢销钉以及不锈钢弹簧。铰链部位销轴设计应能将销钉牢牢的顶在销轴孔内，使铰链整体不松动，保证机动车碾过时无震动响声发出。 | 无 | 无 | 无
24 | 5.3.8 | 5.3.8检查井盖表面应有防滑花纹，对B125高度为2mm～6mm ；对D400、E600高度为3mm～8mm，凹凸部分面积与整个面积相比不应小于10%，不应大于70%。 | 检查井盖 （GB/T 23858） | 5.3.8检查井盖表面应有防滑花纹，高度为：对A15、B125、C250高度为2mm～6mm ；对D400、E600、F900高度为3mm～8mm，凹凸部分面积与整个面积相比不应小于10%，不应大于70%。 | 保持一致
25 | 5.4 | 井盖表面应有明确标识。应包含检查井类型、厂家名称、权属或运维单位名称、联系方式等信息，详见附录B。 | 室外排水设计规范(GB50014) 检查井盖 （GB/T 23858） | 4.4.1污水管、雨水管和合流污水管的检查井井盖应有标识。 4.4 井盖中间空白处填铸“给”、“污”、“雨”、“消”等标志。 | 比国家标准更加明确和细化。 | 根据广州等地检查井盖表面的标识及深圳市实际运营管理经验，本条文明确了井盖表面应该包含的具体信息。
26 | 6.1.1 | 6.1.1 检查井按照材质一般可分为砖砌检查井和钢筋混凝土检查井，其中钢筋混凝土检查井根据施工工艺不同，又可分为现场浇注钢筋混凝土检查井和预制装配式钢筋混凝土检查井。 | 排水检查井 (06MS201-3) 预制装配式钢筋混凝土排水检查井 （06MS201-5） | (06MS201-3)5.7 井筒:有砖砌和钢筋混凝土两种。 | 比国家标准更加明确 | 国家标准图集里介绍了砖砌、预制模块式和预制装配式三种材质检查井尺寸、配筋等。本条文未提及预制模块式，原因为目前市场上较少采用该种方式制作安装检查井。
27 | 6.1.2 | 6.1.2 位于机动车道下的检查井应采用钢筋混凝土结构；位于人行道或绿化带下的检查井宜采用钢筋混凝土结构，特殊情况下可采用砖砌检查井，有地下水和根系比较发达树木的周边不宜采用砖砌检查井。 | 排水检查井 (06MS201-3) | 4.1 砖砌检查井用于无地下水的地区。 | 比国家标准更加明确和具体 | 钢筋混凝土结构性能强于砖砌结构，国家标准图集并未给出以上两种结构适用的下垫面类型。根据深圳市本地的实际经验，采用“高标准、严要求”，规定一般情况下都应采用钢筋混凝土结构检查井。
28 | 6.1.3 | 6.1.3 钢筋混凝土结构检查井应优先采用现场浇注方式，如果现场不具备条件时，可采用预制装配式。 | 无 | 无 | 无 | 现场浇注的钢筋混凝土检查井整体性能良好，如现场具备条件，应优先选用。
29 | 6.1.4 | 6.1.4 预制装配式钢筋混凝土检查井按井室外形可分为圆形检查井和矩形检查井，检查井形状和组合方式见附录C。 | 预制混凝土检查井 （JC/T2241） | 5.1 预制装配式钢筋混凝土检查井按井室外形可分为圆形检查井和矩形检查井 | 保持一致
30 | 6.1.5 | 6.1.5按照材料性能可分为普通预制混凝土检查井和耐腐蚀预制混凝土检查井。采用耐腐蚀混凝土材料制作预制混凝土检查井时其耐腐蚀材料性能应符合国家有关规范、标准要求。 | 预制混凝土检查井 （JC/T2241） | 6.1.2 采用耐腐蚀混凝土材料制作预制混凝土检查井时其耐腐蚀材料性能应符合国家有关规范、标准要求。 | 保持一致
31 | 6.2.1 | 6.2.1 排水检查井按照形状可分为圆形井、矩形井和扇形井，不同形状及尺寸的检查井适用情况详见标准图集《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）。 | 排水检查井 (06MS201-3) | 图集中以图形的形式呈现。 | 保持一致 | 国家标准图集中规定了不同形状检查井的适用条件。
32 | 6.2.2 | 6.2.2预制钢筋混凝土检查井各部分的主要规格尺寸应符合表3的规定： | 预制混凝土检查井 （JC/T2241） | 5.2 规格尺寸。预制钢筋混凝土检查井各部分的主要规格尺寸应符合表1的规定 | 保持一致
33 | 6.3.1 | 6.3.1 砖砌检查井井墙应采用MU10烧结实心砖，M7.5水泥砂浆。抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆，检查井内壁和外壁均采用防水水泥砂浆抹面，厚度20mm。 | 排水检查井 (06MS201-3) | 5.1 砖砌体：采用MU10烧结实心砖，M7.5水泥砂浆。 5.4：抹面及勾缝：采用1：2（体积比）防水水泥砂浆。抹面厚20mm.砖砌雨水检查井内壁采用防水水泥砂浆抹面，抹至管顶200mm，外壁用防水水泥砂浆勾缝；砖砌污水检查井内、外壁均采用防水水泥砂浆抹面，抹至检查井顶部。 | 相比国家标准更加严格和明确。 | 国家标准图集规定雨水检查井只需内壁抹面，本条文规定雨污水检查井的内壁和外壁均需要抹面。
34 | 6.3.2 | 6.3.2 砖砌检查井井基应采用C20混凝土，厚度应不小于200mm，井基外边缘应多出井墙外边缘100mm。 | 排水检查井 (06MS201-3) | 图集中图形显示：砖砌检查井井基采用C15混凝土，厚度为150mm，井基外边缘多出井墙外边缘50mm。 | 相比国家标准更加严格和明确。
35 | 6.3.3 | 6.3.3预制混凝土检查井中的水泥、细集料、粗集料、水、外加剂等混凝土组成材料的性能或质量应满足相关标准规范的要求。钢筋及混凝土的制作应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。 | 预制混凝土检查井 （JC/T2241） 预制装配式钢筋混凝土排水检查井 （06MS201-5） | 6.1.1-6.1.7分别对原材料中的水泥、耐腐蚀材料、细集料、粗集料、活性掺合剂、水、混凝土外加剂的要求进行了规定。 7.1 钢筋及混凝土的制作应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。 | 保持一致
36 | 6.3.4 | 6.3.4 预制混凝土检查井的混凝土最低强度等级为C30，抗渗等级为S8，最大水灰比为0.5，最小水泥用量为300kg/m3，最大氯离子含量为0.1%，最大碱含量为3.0kg/m3。 | 预制装配式钢筋混凝土排水检查井 （06MS201-5） | 6.1 混凝土最低强度等级为C30，抗渗等级为S8，最大水灰比为0.5，最小水泥用量为300kg/m3，最大氯离子含量为0.1%，最大碱含量为3.0kg/m3。 | 保持一致
37 | 6.3.5 | 6.3.5 钢筋宜采用冷轧带肋钢筋、热轧带肋钢筋。钢筋的保护层厚度：井室地板下层筋及盖板下层筋保护层为40mm，其他部位为35mm。 | 预制混凝土检查井 （JC/T2241） 预制装配式钢筋混凝土排水检查井 （06MS201-5） | 6.1.8 钢筋宜采用冷轧带肋钢筋、热轧带肋钢筋。 6.2 钢筋的保护层厚度：井室地板下层筋及盖板下层筋保护层为40mm，其他部位为35mm。 | 保持一致
38 | 6.3.6 | 6.3.6 检查井井筒和圆形检查井井室钢筋应采用滚焊机制作，其余可采用人工绑扎或焊接制作。钢筋的连接处理应符合国家有关规范、标准要求。 | 预制装配式钢筋混凝土排水检查井 （06MS201-5） | 7.3 检查井井筒和圆形检查井井室钢筋应采用滚焊机制作，其余绑扎成型。 | 保持一致
39 | 6.3.7 | 6.3.7井筒、井室及顶板的配筋要求需符合标准图集06MS201-5的有关规定。钢筋骨架的环向钢筋最大间距应不大于150mm；环向钢筋最小直径应不小于4mm。 | 预制混凝土检查井 （JC/T2241） | 6.2.2 钢筋骨架的环向钢筋最大间距应不大于150mm；环向钢筋最小直径应不小于4mm。 | 保持一致
40 | 6.3.8 | 6.3.8 顶板预留孔洞周边应设置交叉钢筋并绑扎牢固。井壁预留孔洞周边应设置加强环筋并绑扎牢固。 | 预制混凝土检查井 （JC/T2241） | 6.2.3 顶板预留孔洞周边应设置交叉钢筋并绑扎牢固。6.2.4 井壁预留孔洞周边应设置加强环筋并绑扎牢固。 | 保持一致
41 | 6.3.9 | 6.3.9踏步应采用球墨铸铁制作，宜与检查井同时预制。踏步的步距宜为360mm，上下两个踏步中心的横向距离为300mm，踏步中线径向外露长度为100mm。详见附录D。 | 单层、双层井盖及踏步（14S501） | 1.1踏步材料应选用《球墨铸铁件》中所规定的机械性能不低于QT450-10的球墨铸铁件制作。 另外，图集图形显示了踏步安装的尺寸间距。 | 保持一致
42 | 6.3.10 | 6.3.10混凝土检查井施工前须对基础进行验收。检查井下地基承载力特征值应不小于100kN/m2。 | 预制装配式钢筋混凝土排水检查井 （06MS201-5） | 3.5 地基承载力特征值应不小于100kN/m2 | 保持一致
43 | 6.3.11 | 6.3.11混凝土检查井的混凝土垫层应严格按照标准图集06MS201的有关规定，检查井的钢筋混凝土底板外边缘多出井室外边缘100mm。 | 排水检查井 (06MS201-3) | 图集图形显示了垫层的厚度、尺寸等。 | 相比国家标准更加严格和明确。 | 对检查井底板外边缘的尺寸进行了规定，主要是扩大底板的尺寸，以防止不均匀沉降等。
44 | 7.1.1 | 7.1.1 雨水口型式分为平箅式、偏沟式、联合式、立箅式四种，按箅数分为单箅、双箅、多箅，应根据流量、道路形式和坡度选用。新建和改造的雨水口在路缘石高度超过15cm时，应优先选用联合式雨水口。 | 雨水口 (16S518) | 雨水口型式分为平箅式、偏沟式、联合式、立箅式四种，按箅数分为单箅、双箅、多箅，应根据流量、道路形式和坡度选用。 | 相比国家标准更加严格和明确。 | 深圳市道路积水的一个重要原因为树叶等垃圾堵塞了雨水口，联合式雨水口能够一定程度克服该问题。故本次条文推荐深圳市优先选用联合式雨水口
45 | 7.1.2 | 7.1.2 雨水口按箅子和支座材质分为球墨铸铁、钢格板、球墨铸铁复合树脂三种，应选用球墨铸铁材质，材料为球墨铸铁QT500-7。 | 雨水口 (16S518) | 雨水口按箅子和支座材质分为球墨铸铁、钢格板、球墨铸铁复合树脂三种， | 相比国家标准更加严格和明确。
46 | 7.1.3 | 雨水口按侧墙材料分为砖砌体雨水口、混凝土模块砌体雨水口、预制混凝土雨水口。雨水口井筒及底板应采用钢筋混凝土结构。 | 雨水口 (16S518) | 雨水口按侧墙材料分为砖砌体雨水口、混凝土模块砌体雨水口、预制混凝土雨水口。 | 相比国家标准更加严格和明确。 | 本条文明确应采用混凝土结构的雨水口,主要目的是提高建设标准,采用高强度的混凝土结构可以防止雨水口不均匀沉降等。
47 | 7.1.4 | 7.1.4雨水箅子按承载力划分为以下五级：A15、B125、C250、D400、E600，分级数字为试验荷载值（KN）。 雨水箅主要应用于以下三种场所： 第一种（最低选用B125级）：绿地、人行道、非机动车道、人行铺装广场。 第二种（最低选用C250级）：住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或小客车行驶的区域。 第三种（最低选用D400级）：城市道路（机动车道）、公路。 | 雨水口 (16S518) | 雨水箅子按承载力划分为以下五级：A15、B125、C250、D400、E600，分级数字为试验荷载值（KN）。 雨水箅主要应用于以下三种场所： 第一种（最低选用B125级）：绿地、人行道、非机动车道、人行铺装广场。 第二种（最低选用C250级）：住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或小客车行驶的区域。 第三种（最低选用D400级）：城市道路（机动车道）、公路。 | 保持一致
48 | 7.2.1 | 7.2.1 雨水口的深度不宜大于1m，雨水口连接管坡度不得小于1%，雨水口连接管的管径不得小于300mm。 | 雨水口 (16S518) | 雨水口的深度不宜大于1m，雨水口连接管坡度不得小于1%，雨水口连接管的管径不得小于300mm。 | 保持一致
49 | 7.2.1 | 7.2.1 雨水口的深度不宜大于1m，雨水口连接管坡度不得小于1%，雨水口连接管的管径不得小于300mm。 | 室外排水设计规范(GB50014) | 雨水口的深度不宜大于1m，雨水口连接管最小管径为200mm，相应最小设计坡度为0.01。 | 相比国家标准更加严格和明确。 | 根据《深圳市城市规划标准与准则》，雨水口连接管管径最小为300mm。
50 | 7.2.2 | 7.2.2 雨水口间距宜为25m-50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。 | 雨水口 (16S518) | 雨水口间距宜为25m-50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。 | 保持一致
51 | 7.2.3 | 7.2.3 雨水箅子尺寸规格应为750mm×450mm，高度为50mm；配套箅子支座的尺寸应为872mm×572mm，高度为85mm。 | 雨水口 (16S518) | 图集中显示：雨水箅子尺寸规格应为750mm×450mm，高度为30mm；配套箅子支座的尺寸应为872mm×572mm，高度为45mm。 | 高于标准 | 本条文雨水箅子及配套支座的高度高于国家标准，主要目的是增强雨水箅子的结构强度，防止部分道路拓宽后，雨水箅子位于机动车道下方时出现安全事故。
52 | 7.2.4 | 7.2.4 雨水箅子及支座的重量见表4： | 雨水口 (16S518) 球墨铸铁复合树脂井盖、水箅及踏步 （15S501-3） | 15S501-3图集中给出了球墨铸铁复合树脂雨水箅子的重量，本条文与其保持一致。 | 保持一致 | 16S518图集中没有关于雨水箅子重量方面的规定，15S501-3中给出了球墨铸铁复合树脂雨水箅子及支座的规定。
53 | 7.2.5 | 7.2.5 联合式雨水口侧方位进水高度应结合道路等级、雨水口位置、路缘石高度等因素后确定，但应不小于10cm。 | 雨水口 (16S518) | 图集中仅砖砌体联合式雨水口给出了侧方位进水高度，为60mm。 | 相比国家标准更加严格和明确。 | 深圳本地绿化面积大，且后汛期为台风雨，大部分路面积水的原因为树叶垃圾等堵塞了雨水口，造成排水不畅，为了避免该种情况出现，需要尽量加大侧方位进水的高度。
54 | 7.2.6 | 7.2.6 雨水箅子支座的支承面宽度应为24mm，箅面的嵌入深度为50mm。 | 雨水口 (16S518) | 雨水箅子支座的支承面宽度应为24mm，箅面的嵌入深度为30mm。 | 相比国家标准更加严格和明确。 | 箅面的嵌入深度等于雨水箅子四周边缘的厚度。
55 | 7.2.7 | 7.2.7 雨水箅子及支座的外观尺寸等详见附录E。 | 雨水口 (16S518) | 图集中以大样图形式呈现。 | 相比国家标准更加严格和明确。
56 | 7.3.1 | 7.3.1 雨水口底板下方应设置垫层，垫层材料为碎石、粗砂或C15混凝土，垫层厚度应为100mm。 | 雨水口 (16S518) | 雨水口底板下方应设置垫层，垫层材料为碎石、粗砂或C15混凝土，垫层厚度应为100mm。 | 保持一致
57 | 7.3.2 | 7.3.2 箅子及支座外围及下方应现场浇注C30混凝土座圈，混凝土座圈宽度应不小于井筒宽度且不小于180mm。 | 雨水口 (16S518) | 箅子及支座外围及下方应现场浇注C30混凝土座圈，混凝土座圈宽度应不小于井筒宽度且不小于180mm。 | 保持一致
58 | 7.3.3 | 7.3.3 雨水口井筒及底板的尺寸、配筋应满足标准图集16S518中的要求。预制混凝土装配式联合式双箅雨水口详见附录F。 | 雨水口 (16S518) | 雨水口井筒及底板的尺寸、配筋应满足标准图集16S518中的要求。预制混凝土装配式联合式双箅雨水口详见附录F。 | 保持一致
59 | 8.1.1 | 8.1.1位于道路内的检查井盖，井口施工应在检查井井筒、道路基层施工完成之后，道路面层施工之前进行，宜采用反做（挖）法施工。 | 单层、双层井盖及踏步（14S501） | 7.1 位于道路内的检查井盖，井口施工应在检查井井筒、道路基层施工完成之后，道路面层施工之前进行，宜采用反做（挖）法施工。 | 保持一致
60 | 8.1.2 | 8.1.2 检查井井口部位开挖范围按检查井盖安装构造确定，基坑边缘部分需人工进行必要修整，保证基坑外观基本规整，路基坚实、稳定，开挖过程不得扰动路基结构。 | 单层、双层井盖及踏步（14S501） | 7.2 检查井井口部位开挖范围按检查井盖安装构造确定，基坑边缘部分需人工进行必要修整，保证基坑外观基本规整，路基坚实、稳定，开挖过程不得扰动路基结构。 | 保持一致
61 | 8.1.3 | 8.1.3 井口部位基坑回填标准应按道路设计要求的路基材料、压实标准执行。 | 单层、双层井盖及踏步（14S501） | 7.3 井口部位基坑回填标准应按道路设计要求的路基材料、压实标准执行。 | 保持一致
62 | 8.1.4 | 8.1.4 现场浇注座圈或承压圈时，井盖安装螺栓需同步预埋到位，有条件时可先进行检查井盖临时定位，后进行混凝土浇筑。 | 单层、双层井盖及踏步（14S501） | 7.4 现场浇注座圈或承压圈时，井盖安装螺栓需同步预埋到位，有条件时可先进行检查井盖临时定位，后进行混凝土浇筑。 | 保持一致
63 | 8.1.5 | 8.1.5 需严格控制检查井盖的竖向高程，避免与路面高程产生偏差，偏差量应控制在-5~0mm范围内；加强对检查井及检查井盖的保护，避免施工过程中橡胶圈、铰链等易损机件的损失。 | 单层、双层井盖及踏步（14S501） | 7.5需严格控制检查井盖的竖向高程，避免与路面高程产生偏差，偏差量应控制在-5~0mm范围内；加强对检查井及检查井盖的保护，避免施工过程中橡胶圈、铰链等易损机件的损失。 | 保持一致
64 | 8.1.6 | 8.1.6 混凝土座圈、承压圈可采用现场浇筑或预埋构件安装，采用预制构件时需在座圈或承压圈下设置M10干硬性水泥砂浆调整层，厚度不小于10mm。 | 单层、双层井盖及踏步（14S501） | 7.6 混凝土座圈、承压圈可采用现场浇筑或预埋构件安装，采用预制构件时需在座圈或承压圈下设置M10干硬性水泥砂浆调整层，厚度不小于10mm。 | 保持一致
65 | 8.1.7 | 8.1.7检查井井口部位开挖范围宜采用圆形，开挖范围直径应大于井口外直径200mm，开挖深度应按井盖、混凝土座圈高度或预制混凝土井座的高度确定。井口部位开挖好后应清扫干净，用清水冲净。开挖过程中不得扰动路基结构。 | 无 | 无 | 无 | 结合深圳水务集团更换井盖的现场实际操作经验制定本条文。
66 | 8.1.8 | 8.1.8检查井盖安装时，检查井盖中心与井口中心要一致，允许偏差100mm。 | 单层、双层井盖及踏步（14S501） | 7.7 为配合铺装效果，在保证净开孔的条件下铺装路面或广场井筒中心允许与检查井盖中心有不大于100mm的偏心。 | 保持一致
67 | 8.1.9 | 8.1.9 各项施工与验收应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》的相关规定，施工所用原材料应符合现行相应标准规范的要求。 | 无 | 无 | 无
68 | 8.2.1 | 8.2.1 检查井各部件内外或上下表面应平整，不应出现可见裂缝、露石、露筋、粘皮、蜂窝、麻面、合缝漏浆和空鼓现象。 | 预制混凝土检查井 （JC/T2241） | 7.1.1 检查井各部件内外或上下表面应平整，不应出现可见裂缝、露石、露筋、粘皮、蜂窝、麻面、合缝漏浆和空鼓现象。 | 保持一致
69 | 8.2.2 | 8.2.2 检查井各部件接口工作面应完整、光洁，不应粘有水泥浮浆或浮渣。 | 预制混凝土检查井 （JC/T2241） | 7.1.2 检查井各部件接口工作面应完整、光洁，不应粘有水泥浮浆或浮渣。 | 保持一致
70 | 8.2.3 | 8.2.3 井壁抗渗检验压力值为0.1MPa。抗渗试验压力下井壁包括接口部位不应出现喷水、渗水和流淌。 | 预制混凝土检查井 （JC/T2241） | 7.4.1井壁抗渗检验压力值为0.1MPa。 7.4.2抗渗试验压力下井壁包括接口部位不应出现喷水、渗水和流淌。 | 保持一致
71 | 8.2.4 | 8.2.4 检查井成品的承载力检验包括轴向承载力检验和顶底板承载力检验。具体检验方法和标准可见《预制混凝土检查井》JC/T 2241。 | 预制混凝土检查井 （JC/T2241） | 7.5.1 检查井成品的承载力检验包括轴向承载力检验和顶底板承载力检验。 | 保持一致
72 | 8.3.1 | 8.3.1 位于道路内的雨水口及雨水口管施工，宜在道路基层施工完成之后，道路面层施工之前进行，宜采用反做(挖)法施工。雨水口施工前应根据外轮廓尺寸开挖，尽可能减少肥槽范围，肥槽范围浇筑C15混凝土。 | 雨水口 (16S518) | 6.5位于道路内的雨水口及雨水口管施工,宜在道路基层施工完成之后,道路面层施工之前进行,宜采用反做(挖)法施工。雨水口施工前应根据外轮廓尺寸开挖，尽可能减少肥槽范围，肥槽范围浇筑C15混凝土。 | 保持一致
73 | 8.3.2 | 8.3.2 雨水口基础应坐落于较均匀的原状土层或夯实填土层，且满足所处道路、场地设计要求。 | 雨水口 (16S518) | 6.7雨水口基础应坐落于较均匀的原状土层或夯实填土层，且满足所处道路、场地设计要求。 | 保持一致
74 | 8.3.3 | 8.3.3 联合式雨水口的缘石泄水口下应满铺水泥砂浆，并在砂浆未初凝时稳固在砖墙上。 | 雨水口 (16S518) | 6.4联合式雨水口的缘石泄水口下应满铺水泥砂浆，并在砂浆未初凝时稳固在砖墙上。 | 保持一致
75 | 8.3.4 | 8.3.4雨水口位置、尺寸应符合设计条件，平面尺寸误差不超过±10mm，高程误差不超过-10mm。 | 雨水口 (16S518) | 6.1雨水口位置、尺寸应符合设计条件，平面尺寸误差不超过±10mm，高程误差不超过-10mm。 | 保持一致