深圳市优质饮用水入户工程

建设指引（修订）

**深圳市水务局**

**深圳市发展和改革委员会**

**二〇一八年二月**

前 言

深圳经济特区建立以来，供水事业取得了长足发展，供水安全保障水平和厂网建设水平均居全国前列。全市市政水厂共计52座，设计总供水规模709万立方米/日，城市供水设施不断完善，供水水质不断提高，全市自来水出厂水合格率已达99%以上。

在实施优质饮用水入户工程前，居民小区用户饮水安全、供水规范管理等方面存在两大问题。一是我市大量的住宅小区，特别是一些高层小区仍在使用2000年被国家明令禁止使用的镀锌钢管或灰口铸铁管，导致用户龙头水水质下降明显、渗漏严重，其中约三分之一的小区存在明显的“黄水”、杂质沉淀等现象，约40%小区的漏损率超过10%、部分小区甚至高达30%。二是全市高层住宅和宝安、龙岗部分多层住宅尚未实现抄表到户，供水“中间层”依然存在，引发诸多管理不规范问题，成为市民投诉焦点，是潜在的社会不稳定因素。为全面贯彻执行国家生活饮用水卫生新标准，保障群众饮水安全，需尽快对严重影响居民饮用水水质的小区供水管网进行改造，全面实施优质饮用水入户工程。

为此，市水务局在多年调研和充分酝酿论证的基础上，起草了《深圳市优质饮用水入户工程实施方案》（以下简称《方案》）。2013年4月3日下午，许勤市长主持召开的市政府五届八十二次常务会议审议并原则通过《方案》。2013年5月21日，市政府办公厅正式印发《方案》。

根据《方案》要求，深圳市优质饮用水入户工程分两个阶段实施。第一阶段，利用3-5年时间，对用户龙头水水质下降明显、管网漏损严重的居民小区用户供水设施进行更新改造。第二阶段，在第一阶段实施完成基础上，继续扩大优质饮用水入户工程范围。

目前第一阶段已接近尾声，第二阶段计划在2018年开展。本指引是在总结第一阶段经验基础上，按照国家和地方相关规范与标准进行修订，用以指导第二阶段工程实施。

本指引主要修订以下内容：①明确了居民小区和自然村小区改造范围；②增加消防系统改造内容；③调整了管材及附件的技术标准；④完善了小区改造的前提条件、水质检测、投资造价等相关内容 。

本指引文件负责起草单位：深圳市水务局、深圳市发展和改革委员会、深圳市水务（集团）有限公司、深圳市利源水务设计咨询有限公司。

本指引文件主要起草人：赖举伟、张金松、张剑、徐维发、尹学康、周小莉、冯霞、许拥军、甘光华、刘畅、杨群、蔡蕾

目 录

[**1 总则** 1](#_Toc505610525)

[1.1 编制目的 1](#_Toc505610526)

[1.2 指引作用 1](#_Toc505610527)

[1.3 适用范围 1](#_Toc505610528)

[1.4遵循原则 1](#_Toc505610529)

[**2改造申请指引** 3](#_Toc505610530)

[2.1 前提条件 3](#_Toc505610531)

[2.2提交资料 3](#_Toc505610532)

[**3改造思路、范围及内容** 4](#_Toc505610533)

[3.1改造思路 4](#_Toc505610534)

[3.2改造范围及内容 4](#_Toc505610535)

[**4小区现状供水系统调查及勘察指引** 5](#_Toc505610536)

[4.1供水企业配合核准资料 5](#_Toc505610537)

[4.2设计单位现场勘察核准资料 5](#_Toc505610538)

[**5改造设计指引** 6](#_Toc505610539)

[5.1 一般规定 6](#_Toc505610540)

[5.2消防给水系统改造 8](#_Toc505610541)

[5.3 供水压力校核 8](#_Toc505610542)

[5.4 管道布置 8](#_Toc505610543)

[5.5 管材及附件 9](#_Toc505610544)

[5.6 主要设计阶段成果组成及要求 12](#_Toc505610545)

[**6工程量统计及工程投资指引** 15](#_Toc505610546)

[6.1 工程量统计原则 15](#_Toc505610547)

[6.2 工程投资 15](#_Toc505610548)

[**7工程施工及验收指引** 19](#_Toc505610549)

[7.1 一般规定 19](#_Toc505610550)

[7.2管道基础、沟槽开挖及回填 19](#_Toc505610551)

[7.3给水管道及附件 21](#_Toc505610552)

[7.4管道水压试验、冲洗消毒 22](#_Toc505610553)

[7.5水质检测 23](#_Toc505610554)

[7.6工程验收 24](#_Toc505610555)

[**8附则** 26](#_Toc505610556)

[8.1 本指引由市水务局负责解释和适时修订，有效期5年。 26](#_Toc505610557)

[8.2 本指引自颁布之日起实施。 26](#_Toc505610558)

[附录A：居民小区基本情况汇总表 27](#_Toc505610559)

[附录B 主要材料进场抽样复检频率、复检指标及国家行业产品标准 29](#_Toc505610560)

[附录C深圳市优质饮用水水质目标 36](#_Toc505610561)

# **1 总则**

## 1.1 编制目的

为保障深圳市优质饮用水入户工程建设质量和水平，加快建设进程，实现全市优质饮用水入户工程项目建设标准化和规范化，特制定本指引。

## 1.2 指引作用

本指引是编制、审查、评审深圳市优质饮用水入户工程项目建议书、初步设计及概算、施工图及标底、工程施工及验收的指导性文件，是各区及有关部门对优质饮用水入户工程项目的改造范围、改造内容、改造方案、建设投资等进行监督、检查、审核和决策的参考。

## 1.3 适用范围

本指引适用于深圳市优质饮用水入户工程的设计、施工和验收等环节，政府和供水企业投资的其它小区（旧村、社区）供水管网改造项目可参照执行。

## 1.4遵循原则

1.4.1尊重现状、因地制宜

改造过程中应结合各小区自身特点，因地制宜地提出具有针对性、科学合理的用户供水设施改造方案。

1.4.2 先行申请、全面推进

由小区业主、现状供水设施管理单位或者物业服务企业按相关要求提出申请，对符合改造条件的居民小区，不再评分排序，各区可综合居民小区基本情况、地理分布、用户配合程度、施工组织与管理便利等因素制定工作计划，统筹推进管网改造工作。

1.4.3优化设计、经济合理

小区供水系统改造应在保障供水水量、水压、水质的前提下，充分利用市政水量水压，节省能耗、优化设计、科学合理的组织施工，降低投资成本。

1.4.4验收移交、抄表到户

优质饮用水入户工程实施后，由供水企业按照《深圳市居民小区供水抄表到户实施意见》实施抄表到户，向用户提供规范的、优质的供水服务，解决供水“中间层”历史遗留问题，减轻“中间层”负担。

# **2改造申请指引**

## 2.1 前提条件

以居民小区（含居民住宅小区和自然村小区,下同）为单位申请改造，经全体业主或业主大会、物业服务企业或供水设施管理单位同意供水设施改造，承诺改造后移交供水企业抄表到户等，服从各区制定的改造计划及方案，在设计、施工各环节积极配合改造。

## 2.2提交资料

2.2.1小区业主、物业服务企业或供水设施管理单位的申请书。

2.2.2纸质图纸两份，包括但不限于以下内容：现状室外管网平面图（含用户表组位置、数量、表径），消防和生活供水系统图，标准层、屋顶、泵房及特殊楼层的管道平面图、剖面图和系统图；对于缺乏原始资料的居民小区，需提供经辖区供水企业现场校对的简易图纸，说明小区现状供水系统布置情况。

2.2.3近三年小区和用户月用水量数据、漏损率、埋地管及立管维修次数、水压水质投诉情况、二次供水设施清洗记录等运行管理资料。

2.2.4居民小区基本情况汇总表（见附录A）。

# **3改造思路、范围及内容**

## 3.1改造思路

以居民小区为单位按申请条件要求向辖区水务主管部门提出改造申请，根据公司企业核实的结果，由辖区水务主管部门确定是否纳入改造计划，对纳入改造计划的居民小区供水系统按照《优质饮用水工程技术规程》（SJG 16-2017）、《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）、国家相关规范要求及本指引进行更新改造。

## 3.2改造范围及内容

3.2.1 改造条件

使用灰口铸铁管、镀锌钢管等淘汰产品或其他不符合水质要求的供水管道或管网漏损率大于5%（需扣除绿化浇洒、清洁卫生、消防等公共用水或物业单位抄表不彻底、水池水箱经常性溢流等原因导致的漏损）的居民小区。

3.2.2城市居民住宅小区改造范围及内容

1 改造起点为小区进水管与市政供水管接驳处，终点为用户专用管入墙处、原室内水表处或水表井内表后管与内墙接驳处。

2 与小区共用一套给水系统的商铺、办公楼、工业厂房等改造终点为原总表处。

3用户室内供水管道不纳入改造范围，业主确需改造的，可与施工单位自行协商解决。

4 消防管网漏损率偏高的小区，其室外消防管网可纳入改造内容。

3.2.3自然村小区改造范围及内容

1 改造起点为小区进水管与市政供水管接驳处，改造终点为村民自建建筑物栋水表处。

2 原则上仅改造小区现状生活供水管网，建筑物楼栋内二次供水设施和消防供水系统不改造。

3存在水质和供水安全隐患的公共水池（箱）和加压设施可纳入改造内容（需由社区或自然村小区无偿提供改造用地）。

4未实施消防管网综合整治或存在消防安全隐患的自然村小区，其室外消防管网可纳入改造内容。

# **4小区现状供水系统调查及勘察指引**

## 4.1供水企业配合核准资料

4.1.1核准《居民小区基本情况汇总表》，并做好相关资料的存档留底工作。

4.1.2核准小区近两年月用水量数据。

4.1.3核准小区总表前供水水压数据。

4.1.4核准小区用户表组数量、表径和位置。

4.1.5核对缺乏原始资料的居民小区简易图纸。

## 4.2设计单位现场勘察核准资料

4.2.1收集小区现状供水系统相关资料。

4.2.2现场核实小区现状供水系统和管网布置情况，准确掌握现状供水系统运行情况。

4.2.3现场踏勘拟设管线路径，记录管道敷设条件，特别是明设管道（含用户表后管道）的穿墙情况、拐弯数量、脚手架搭设作业面等相关现场情况。

4.2.4小区现状供水系统资料缺乏且地下管线复杂，设计单位可根据需要提出技术要求，由建设单位组织进行小区地下综合管线勘测。

# **5改造设计指引**

## 5.1 一般规定

5.1.1 工程设计应遵循现行有关规范、标准，并服从已批准的城市总体规划和给水专业规划。本指引主要参考的标准及规范：

1 《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）

2 《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）

3 《优质饮用水工程技术规程》（SJG 16-2017）

4. 《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）

5《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

6《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)

7《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)

8《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2013）

9《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

10《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》（GB/T 50349-2005）

11《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T 17457-2009）

12《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T 13295-2013）

13《生活饮用水输配水设备以及防护材料卫生安全评价标准》（GB/T 17219-1998）

14《薄壁不锈钢管》（CJ/T 151-2016）

15《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》（CJ/T 152-2016）

16《不锈钢卡压式管件》（GB/T 19228.1-2011）

17《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》（GB/T 19228.2-2011）

18《不锈钢卡压式管件用O型橡胶密封圈》（GB/T 19228.3-2012）

19《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ 101-2016）

20 《饮用水冷水水表安全规则》（CJ266-2008）

21 《冷水水表》（JJG162-2009）

22《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》（GB/T778-2007）

5.1.2 居民小区现状生活和消防供水系统完全独立或局部独立时，改造时原则上维持原有供水系统形式不变，对生活供水管网和室外埋地消防管网（含消栓栓）进行改造，并设置生活、消防总表计量。

5.1.3 居民小区现状生活和消防供水系统合用的，改造时埋地主干供水管网系统继续合用，楼栋前生活和消防系统应独立，并在生活与消防分开处设置消防总表计量。

5.1.4小区所有引入管和加压供水系统的进、出水管上应安装控制总表和防倒流污染装置。生活给水系统的控制总表应采用具有远传功能的高精度水表。

5.1.5小区引入管宜从原市政预留口处接驳，并应原位更换原市政预留口阀门；如小区引入管需新开市政接驳口，应先征得辖区供水企业同意，并宜采用不停水开口技术。从市政给水管网的不同管段接出两路或两路以上引入管，且与市政给水管形成环状管网的小区，在其引入管上应安装低阻力倒流防止器，水头损失不宜大于0.03MPa。

5.1.6小区除室外消火栓外所有消防用水设施均应设置计量水表。

5.1.7设计室外消火栓宜原位或就近布置，消火栓数量应符合《消防给水及消火系统技术规范》（GB50974-2014）的有关规定。

5.1.8在初步设计阶段应制定现状管道废除方案。废除的现状水表组、室外消火栓、明设管道等应统一拆除；废除的现状阀门井应填埋，阀门井位于车行道或者人行道下的，宜采用石粉渣回填压实后按现状路面恢复，阀门井位于绿化带下的，宜采用素土回填并按现状恢复绿化。

5.1.9小区供水管网末梢宜设置水质取样点，具体规定见本指引第7.5.2条。

5.1.10为便于监控供水水质，宜在小区引入管控制总表后就近设置水质取样点；其中，二次供水小区取样点应尽量靠近地下水池进水处。

5.1.11高层建筑的供水方式原则上维持现状，如需调整应符合有关技术规范并征得小区业主、小区物业服务企业及辖区供水企业的同意。

5.1.12各类型管道试验压力值及依据应明确。

5.1.13与用户现状室内给水管碰通处的穿墙管应在改造时一并更换。如遇特殊情况，经建设单位认定和同意后，可通过变更取消该部分工程内容。

5.1.14如遇用户入户碰口点位置无法确认情况，经建设单位、业主及物业服务企业认定和同意后，可保留用户表后原专用管道并与用户水表碰通，新建用户表后专用管道必须安装至用户最大用水点附近外墙处，末端预留控制阀门，阀门位置必须满足用户能从室内操作连通的条件。

5.1.15应充分考虑建筑物立面突出物、地面障碍物对脚手架、吊篮及明管安装的影响，预留充足作业面。

5.1.16小区改造设计范围应通过零压测试确认。此项工作须在设计前由小区物业服务企业或供水设施管理单位组织开展并提供书面测试结果，辖区供水企业提供必要协助。

5.1.17明设管如不能按现状管位设计且建成后将大幅增加运行维护管理难度的，应先征得辖区供水企业、小区物业服务企业和业主同意。

5.1.18除与市政给水管、小区室内消防供水系统碰通处允许少量使用钢管（宜控制在1米长度内）之外，设计的供水系统（包括减压阀、水表组等）不允许使用本指引第5.5节规定之外的管材。

## 5.2消防给水系统改造

5.2.1 消防给水系统改造内容包括室外埋地消防给水管网及阀门、室外消火栓等附件、消防计量水表等。

5.2.3 小区现状独立的室外消防管网，原则上按消火栓数量不小于原数量、管径不小于原管径、原位或就近更换室外消防管道及其附件。

5.2.4 小区现状生活与消防合用管网，原则上按消火栓数量不小于原数量、管径不小于原管径新建室外消防管道及其附件。

5.2.5小区室外消防给水系统从市政管网引入的接口数量应符合《消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）》的规定。

## 5.3 供水压力校核

5.3.1 小区供水系统改造设计时，应先对小区市政服务水压进行复核，以合理确定其供水方式，供水企业应配合提供相关资料。

5.3.2 市政水压及水量满足多层居民小区用水需求时，应采用市政直接供水方式。具有消防功能的屋顶水箱仅保留消防用途。

5.3.3 市政水压不能满足小区用水需求时，宜采用分区或全加压供水方式。

## 5.4 管道布置

5.4.1 小区供水宜按两路进水完善。

5.4.2 小区室外埋地给水管道应沿小区内道路敷设，宜平行于建筑物敷设在人行道、小区车行道或者绿化带下，管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m，且不影响建筑物的基础。

5.4.3 室外给水管道与污水管道交叉时，给水管道应敷设在上方，垂直净距为0.40m，且接口不重叠；当给水管道敷设在下面时，宜采用钢套管保护，钢套管伸出交叉管的长度，每端不得小于3m，钢套管的两端应采用防水材料封闭。

5.4.4 室外给水管道禁止穿越化粪池、排水检查井、垃圾处理站等重大污染源及腐蚀性地段。

5.4.5 室外给水管道管顶覆土深度：小区车行道下不得小于1.0m，人行道下不宜小于0.7m，绿化带下宜不小于0.5m，若现场情况不能满足管道覆土深度要求时，应采取有效的安全保护措施。

5.4.6 建筑物内部给水管道应尽量布置在管道井和采光天井内，且便于水表抄读；对于无条件布置在管道井内的小区，管道宜按分区方式布置在外墙，水表相应集中布置。

5.4.7 明设管道遇到梁、管道等其它设施均需避让。

5.4.8 明设管道横穿外墙、存在与水接触的楼板等应设置防水套管。

5.4.9 减压阀前后均应设置压力表。

## 5.5 管材及附件

5.5.1 管材选择

1 优质饮用水入户工程管材应选择水力条件好、耐腐蚀、无有害物析出、不易结垢、不产生二次污染、使用寿命长、施工及维护方便、运行安全、经济合理的优质管材和配件。

2 给水系统使用的管材、管件、金属管道内防腐材料及承接管接口处密封材料，必须符合现行国家标准《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219）的规定，并应事先取得生产所在地省级卫生行政主管部门的涉水产品卫生行政许可批件。

3 管材选用根据不同的工作压力、使用条件和地质状况，经技术经济比较后选择，一般情况下：

①埋地管道：当管径DN≥100mm时，应采用球墨铸铁管；当管径DN＜100mm时，宜采用球墨铸铁管或覆塑薄壁不锈钢管。

②明设管道采用薄壁不锈钢管。

当工作压力PN大于1.6MPa，或管径DN大于150mm时，宜选用不锈钢管。

受城市居民住宅小区建筑物内现场条件限制，设计的管位存在转角、绕行、交叉等情况较普遍。为便于施工，经建设单位认定和同意，建筑物内管径小于等于25mm明设管道可选用聚丙烯管道（PP-R管）等优质、柔性管材。

为便于自然村小区施工碰口，经建设单位认定和同意，建筑物管径≤50mm明设管道可选用内衬不锈钢复合钢管。

5.5.2 管道防腐

球墨铸铁管必须有防腐措施，其内外防腐应满足以下要求：

1 球墨铸铁管及管件的外壁应按国标要求采用除锈、喷锌及热喷涂石油沥青进行外防腐。

2 球墨铸铁管及管件应选用内衬水泥砂浆或环氧陶瓷进行内防腐，该工艺应在生产厂家内完成。

3 用于球墨铸铁管道内涂的水泥砂浆，必须满足现行国家标准《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T 17457-2009）的要求。

5.5.3球墨铸铁管主要技术要求应符合下列规定：球墨铸铁管球化率应大于等于85%。管道外径、内径和壁厚应符合国家标准，不允许有负偏差。管道壁厚级别大于等于K9，三通、四通类管件壁厚等级为K14，其它类管件壁厚等级为K12；

5.5.4管道连接

1 球墨铸铁管应采用承插式橡胶圈柔性接口方式连接，其连接配件应采用同一厂家生产的专用球墨铸铁配件。

2公称尺寸DN≤100的薄壁不锈钢管应采用卡压式连接；公称尺寸DN＞100的薄壁不锈钢管应采用沟槽式连接。

3不锈钢管宜采用焊接、法兰连接、螺纹连接。

4PP-R管宜采用热熔承插连接方式。

5球墨铸铁管与薄壁不锈钢管连接方式宜采用法兰连接。

6PPR管与薄壁不锈钢管宜采用转换接头螺纹连接。

5.5.5水表位置及选型

1 水表安装位置应便于水表的抄读和维护更新。

2 小区总表应安装在市政进水管上并尽量靠近红线位置，宜充分利用现状水表井位置，总表处宜适当安装在线压力设施。

3 用户分表位置应结合建筑平面尽量相对集中布置，多层建筑用户分表应集中安装在建筑物室外地面，无条件时可设置于屋顶位置，中高层建筑用户分表原则上布置在同层建筑室内公共空间或管道井内。

4 小区内商业用水、绿化用水、景观用水及其他用水须安装水表计量，不同性质用水应分别安装水表计量。

5 用户水表应选用智能化远传水表，居民用户水表原则上宜选用口径为DN15的水表。水表的设置必须满足辖区供水企业的相关要求。

6 直径小于等于50mm的水表，宜采用铜壳体或不锈钢壳体；直径大于50mm的水表，宜采用不锈钢表壳或球墨铸铁表壳。

7 水表组（井）及前后明设短管统一采用薄壁不锈钢管或不锈钢管，连接方式为法兰连接。

5.5.6阀门选型

1阀门的内表面应静电喷涂符合相应卫生标准的、对水质无污染的环氧涂料，且该工艺必须由生产厂家在厂内完成。涂料的质量要求为：

1）表面均匀、光滑、不易脱落。

2）厚度不得小于0.3mm，防腐等级应为特加强级。

3）3000V电火花试验时，不能检出有任何空隙或小孔。

2 50mm＜DN＜400mm，宜选用弹性软密封闸阀，要求采用暗杆楔式，阀体材质采用QT450或以上、阀杆材质采用不锈钢（2CR13）、阀板材质采用包胶三元乙丙、手轮材质采用铸铁或钢制。

3 15mm≤DN≤50mm，宜选用铜闸阀。

4 阀门的公称压力等级应根据设计要求选择，一般应不低于PN10标准。

5 阀门井直径的选择应根据阀门大小，以满足日常抢修为原则，并应根据地下水位情况，做好防渗处理。

6 受建筑物内现场条件限制，设计闸阀安装后常出现斜装、无操作维修空间的情况。经建设单位认定并同意，建筑物内狭窄空间50mm＜DN＜200mm的明设阀门，可选用手柄传动对夹式蝶阀，阀板、阀座采用不锈钢，阀体宜采用球墨铸铁或不锈钢。

5.5.7消火栓的选用应符合下列规定：

1 栓体材质宜为球墨铸铁，启闭杆宜为不锈钢或铜质材料制作。消火栓栓体应易拆卸、无泄水口，且应有固定于地面的附属保护设施；

2 制作消火栓皮碗的材料，应为三元乙丙橡胶（EPDM），不得采用再生橡胶；

3 消火栓栓体与连接管段，宜采用法兰连接；消火栓阀门至消火栓之间的连接管段，应采用球墨铸铁管；

4 消火栓的内表面必须进行内防腐，内防腐材料应为符合相应卫生标准的环氧涂料，涂层的等级应为加强级，涂料厚度不得小于 0.3mm，且表面应均匀、光滑、不易脱落，3000 伏电火花试验时不能检出有任何空隙或小孔，该工艺必须由生产厂家在厂内完成。

5.5.8泄（排）水阀

1管道泄（排）水阀应靠近主管位置设置，应采用硬密封闸阀，材质选用球墨铸铁、不锈钢或铜材料制作。

2 小区供水管网低洼处及阀门间管段低处，可根据工程的需要设置泄（排）水阀井。

5.5.9其他

1 为确保工程质量，工程所用主要管材、管件和所有阀门（供水企业免费提供的除外）原则上由建设单位（代建单位）统一负责组织招标、确定品牌库并确定预选供应商，由施工单位负责采购，具体办法由各区根据自身实际情况制定。

2 水表组应选择不锈钢分水器，材质应采用食品级316L不锈钢。分水器立管管径采用 50mm，壁厚不应低于 1.5mm。分水支管壁厚不应低于1.2mm，壁厚不允许有负偏差。分水器支管开孔应一次冲压拉拔焊接成型。

3 薄壁不锈钢管的尺寸与偏差按《薄壁不锈钢管》（CJ/T 151-2016）表1中Ⅰ系列规定执行，其中公称直径≤25mm的薄壁不锈钢管壁厚不允许有负偏差。材质应采用食品级316L不锈钢。

4 薄壁不锈钢D型（单卡压）管件承口的管子外径和最小壁厚按GB/T 19228.1-2011表3中D型Ⅰ系列规定执行，各类管件的结构形式和基本尺寸要符合现行国家、行业标准要求。

5 薄壁不锈钢S型（双卡压）管件承口的管外径和最小壁厚按CJ/T 152-2016表6中S型Ⅰ系列规定执行，各类管件的结构形式和基本尺寸要符合现行国家、行业标准要求

6所有与不锈钢管材及管件相接触的安装配件（管卡及支架），材质应采用304或以上等级不锈钢，配件由厂家配套提供。

7 埋地给水管道拐弯、三通、变径等处应设管道标志桩。

## 5.6 主要设计阶段成果组成及要求

5.6.1 项目建议书阶段成果组成及要求

1 项目建议书成果组成

项目建议书应包含文本和图纸两部分。

2 项目建议书成果要求

文本中应含如下内容：①小区现状供水系统描述及存在问题；②改造必要性和可行性；③改造内容；④改造初步方案；⑤主要工程量和投资估算。

图纸宜含如下内容：①区域位置图；②现状管网平面图；③改造系统示意图（含消防系统）；④设计供水管网平面布置图。

5.6.2 初步设计阶段成果组成及要求

1 初步设计成果组成

初步设计应含三部分成果：①初步设计说明书、②初步设计图纸、③初步设计概算书。

2 初步设计成果要求

初步设计应在项目建议书基础上进一步深化。

第一部分初步设计说明书应含如下内容：①小区现状供水系统描述及存在问题；②改造详细内容；③改造详细方案；④含附属设施的主要工程量表。

第二部分初步设计图纸宜含如下内容：①区域位置图；②现状管网平面图；③改造系统示意图（含消防系统）；④设计供水管网平面布置图；⑤表组及表后管改造系统示意图；⑥主要局部大样图。

第三部分初步设计概算书要求：①独立装订成册；②概算编制可使用综合计价方法，满足审查要求；③概算应结合工程实际，反映当时当地价格水平，根据价格信息及价格调整指数，使概算尽可能的反应实际价格；④设计概算应完整准确，表后管改造部分应考虑搭设脚手架等措施费；⑤概算不能超项目建议书阶段投资估算。

5.6.3 施工图阶段成果组成及要求

1 施工图阶段成果组成

施工图阶段成果主要包含两部分：施工图纸和标底。

2 施工图成果要求

达到施工图设计深度的设计图纸，原则上不允许使用文字说明代替大样图，通用标准图可引用图集编号，需包括如下内容：①设计及施工总说明；②区域位置图；③现状管网平面图；④改造系统示意图（含消防系统）；⑤设计管网平面布置图；⑥各类表组大样图；⑦表后管改造系统示意图及平面图，示意图中需标示管道长度、口径、配件等统计工程量所需数据；⑧碰口大样图、沟槽开挖及路面恢复大样图、管道标志桩大样图及其他局部详图；⑨涵盖设计全部内容的工程量统计表（含脚手架、电动吊篮等面积）。

标底要求：①编制标底应采用清单计价法；②编制标底应考虑施工组织设计、施工方案、施工技术措施等因素；③编制人应充分考虑招投标双方风险可能发生的几率，风险对工程量变化和工程造价变化的影响，在标底价格中应予以体现。

5.6.4 竣工图阶段成果要求

1竣工图由设计单位编制。

2绘制的竣工图必须准确、清楚、完整、能够真实地反映工程实际情况。

3 竣工图应利用CAD重新编制，依据设计变更、工程洽商的内容进行修改，修改后用云图圈出修改部位，并在图中空白处做一修改情况说明表。

4应准确定位水表位置、明确水表表径。

5 设计管线平面布置图中新设管线应准确定位，并标明每段管道管材。

6 明设管道应明确管道走向，采用相对位置定位或文字说明。

# **6工程量统计及工程投资指引**

## 6.1 工程量统计原则

6.1.1项目建议书阶段工程量可仅统计管道长度和附属设施，不统计管道配件，根据第一阶段工程经验，口径小于等于150mm的明设给水管道长度应考虑1.2~1.6长度系数。

6.1.2初步设计阶段工程量应统计管道长度、附属设施、水表组及其配件数量、破拆道路、破除绿化、树木迁移及相应恢复、施工围挡等工程量，口径小于等于150mm的明设给水管道长度应考虑1.1~1.3长度系数，管道配件数量按定额执行。

6.1.3施工图设计阶段工程量应统计管道长度、附属设施、水表组及其配件、破拆道路、破除绿化、树木迁移及相应恢复、施工围挡等工程量，管道长度应按图纸实际长度统计。

## 6.2 工程投资

6.2.1 计价依据

1 深圳市优质饮用水入户工程工程，应按国家、省、市现行计价政策及深圳市建设工程造价管理机构发布的计价依据编制造价文件；所采用的投资经济指标应根据当期颁布的《深圳建设工程价格信息》建安、市政工程造价指数进行调整。

2 工程建设其他费用计价依据包括：建标[2007]164号文关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知；建标[2011]1号关于印发《市政工程设计概算编制办法》的通知；财建[2016]504号文件关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知；粤价格[2000]8号文《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》；计价格[2002]125号文《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》；发改价格[2011]534号文《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》；计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》；深价规[2009]1号文《关于贯彻国家发展改革委建设部<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》；深发改[2016]1066号文深圳市发展和改革委员会关于调整建设工程交易服务和电子招投标服务收费标准的通知；深价协[2017]14号文关于印发《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格》的通知；深建价[2013]3号文关于明确弃土场受纳处置费计列的通知;深建价[2017]36号文深圳市建设工程造价管理站关于发布《深圳市建设工程计价费率标准（2017）》的通知；深水保[2007]362号文关于印发《深圳市开发建设项目水土保持服务费计列办法》的通知等。计价依据可根据更新的相关取费规定和工程所在行政区的具体取费规定进行适当调整。

6.2.2 计价原则

1管道，水表组及其配件应分别统计工程量、计价，并以该标准编制招标控制价和进行政府审计。

2 项目匡算、概算及预算中的预备费和暂列金取费标准按有关文件规定执行。

3外墙明设管的安装，多层建筑宜采用市政双排脚手架，高层建筑宜采用电动吊篮式脚手架。脚手架面积根据定额计算规则结合现场实际情况计取。

4小区埋地管道沟槽施工宜采用人工开挖方式。

5宜根据小区已有现状管线资料情况考虑勘察测量费用。

6设计废除的现状明设管、室外消防栓及阀门井应拆除或填埋处理，现状埋地管道宜采取相应废除措施，在设计各个阶段应考虑相应措施费用。

7 工程位于居民小区内，应考虑降效费用。

8二次搬运费视施工现场情况计取。

6.2.3 工程项目投资总表

深圳市优质饮用水入户工程投资总表应依据表6-1规定的内容进行编制。

表6-1 优质饮用水入户工程项目投资总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目费用名称 | 备注 |
| 一 | 建筑安装费用 | 按设计深度计价 |
| 1 | 小区A |  |
|  | ①政府补贴费用 | 扣除②、③费用以外部分 |
|  | ②业主承担费用 | 业主按每户200元计 |
|  | ③水表及配套阀门组  材料费用 | 供水企业提供 |
| 2 | 小区B |  |
|  | ①政府补贴费用 | 扣除②、③费用以外部分 |
|  | ②业主承担费用 | 业主按每户200元计 |
|  | ③水表及配套阀门组  材料费用 | 供水企业提供 |
| 3 | 小区C |  |
|  | ①政府补贴费用 | 扣除②、③费用以外部分 |
|  | ②业主承担费用 | 业主按每户200元计 |
|  | ③水表及配套阀门组  材料费用 | 供水企业提供 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 按国家和深圳市有关规定计算 |
| 1 | 建设单位管理费 | 财建[2016]504号 |
| 2 | 场地准备及临时设施费 | 建标[2007]164号 |
| 3 | 项目建议书编制及评审费 | 粤价格[2000]8号，考虑复杂程度调整系数1.15(0.8~1.2) |
| 4 | 环境影响咨询费 | 计价格[2002]125号、发改价格[2011]534号 |
| 5 | 工程设计费 | 计价格[2002]10号，考虑复杂程度调整系数1.15，改扩建和技术改造系数1.25 |
| 6 | 勘查测量费 | 设计费\*30％ |
| 7 | 施工图审查费 | 发改价格[2011]534号 |
| 8 | 竣工图编制费 | 计价格[2002]10号 |
| 9 | 工程监理费 | 深价规[2009]1号 |
| 10 | 招标代理服务费 | 发改价格[2011]534号 |
| 11 | 工程招标投标交易服务费 | 深发改[2016]1066号 |
| 12 | 工程保险费 | 深建价[2013]57号 |
| 13 | 造价咨询服务费 | 深价协[2017]14号 |
| 14 | 弃土场受纳处置费 | 深建价[2013]3号 |
| 15 | 水土保持费 | 深水保[2007]362号 |
| 15.1 | 水土保持工程费 |  |
| 15.2 | 水土保持服务费 |  |
| 16 | 水质检测费 |  |
| 17 | 竣工测量费 | 按5296.51元/km计取 |
| 三 | 预备费 | 根据不同设计阶段按有关文件规定执行 |

6.2.4 工程投资估算指标控制

1 深圳市优质饮用水入户工程投资估算指标宜控制在如表6-2所列范围内。

表6-2 优质水入户工程项目投资估算指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改造类型 | 技术经济指标（元/户）或（元/栋） | 备注 |
| 1 | 多层小区 | 4500~9000 |  |
| 2 | 高层小区 | 6000~10000 |  |
| 3 | 自然村小区（栋） | 11000~25000 |  |

备注：①埋地管管材采用球墨铸铁管，表后管采用薄壁不锈钢管；②多层和高层小区技术经济指标仅代表小区引入管长度不大于100m，沿线无不计户数楼栋总表碰通管道，否则需适当放大技术经济指标；③自然村技术经济指标主要指居民住宅类自然村小区，对于以工业厂房为主的自然村小区技术经济指标应根据实际情况放大；④技术经济指标为直接工程费用指标，不含其它费用和工程预备费。

2 指标选用和调整

①深圳市优质饮用水入户工程投资，应按国家现行有关规定编制；评估或者审批项目投资匡算时可参照表中所列指标，但应根据工程实际内容以及价格变化情况，进行调整后使用。

②综合指标上限值适用于：管材标准较高，小区供水系统情况较复杂的情况。

③对于以工业厂房为主的自然村小区，技术经济指标应根据具体情况适当放大。

④引入管长度超过100m，沿线存在不计户数楼栋总表碰通管道的多层或高层小区，需根据实际情况放大技术经济指标。

# **7工程施工及验收指引**

## 7.1 一般规定

7.1.1深圳市优质饮用水入户工程施工，除应遵循本指引相关要求外，还应遵守《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《优质饮用水工程技术规范》（SJG 16-2017）等国家及地方现行规范的相关规定。

7.1.2应根据设计文件要求及现场实际情况组织施工、并编制详细的施工方案。

7.1.3沿外墙敷设表后爬墙管时宜搭设双排脚手架或电动吊篮式脚手架，并应符合安全生产相关规定。

7.1.4施工期间对小区道路的破拆应及时按照小区道路原样进行恢复，不应对小区居民生活造成影响。

7.1.5施工时应设施工围挡，保障小区居民安全。

7.1.6涉及到居民用户停水的碰口施工应短时间内完成，尽量避开高峰用水时，不得影响居民正常用水。

7.1.7改造工程工期宜按常规工期的3-5倍计算。

7.1.8施工单位更换水表时，抄表到户小区必须有业主及辖区供水企业代表同步到场确认，未抄表到户小区必须有业主及物业服务企业代表同步到场确认。

7.1.9小区水表的口径应以辖区供水企业的核准口径为准。

7.1.10施工单位应在开工前向辖区供水企业提供所需水表组数量、口径、预计安装时间。

7.1.11监理单位、施工单位、材料供应单位需根据《深圳市水务建设市场主体信用信息管理暂行办法》规定接受水务建设市场主体信用评价，市水务局将定期公布评价结果。

7.1.12碰口施工需报供水企业审批同意后方可实施。

7.1.13 消防管道更换施工过程应按照有关规定严格采取有效措施，确保消防供水满足要求。

## 7.2管道基础、沟槽开挖及回填

7.2.1 管道基础

一般地质情况宜采用150mm厚砂垫层基础，管底为岩石石块时，管槽超挖200mm后，平整基底，敷设200mm厚砂垫层。

7.2.2沟槽开挖

1 沟槽开挖前应按设计图纸进行测量、放线，并应做好沟槽排水组织工作。

施工测量应实行施工单位复核制、建设（监理）单位复测制，并填写相关记录。

2 沟槽开挖深度小于1.5m时，宜采用人工不放坡开挖，开挖深度大于1.5m时，宜采用人工放坡开挖，开挖沟槽底部宽度宜采用D0（管外径）+600mm，放坡比按照《给排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）中相关条款执行。

7.2.3 沟槽回填

1 管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上应进行回填，回填高度不应小于管顶以上50cm，水压试验合格后应及时回填。

2 埋地管位于车行道或人行道下时，沟槽回填宜先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后，再用中粗砂分层回填到管顶以上150mm，管顶150mm至路基部位宜采用石粉渣分层回填；埋地管位于绿化带下时，沟槽回填宜先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后，再用中粗砂分层回填到管顶以上150mm，管顶150mm至路基部位宜采用素土分层回填。

3 沟槽回填前，检查管道有无损伤或变形，有损伤的管道应修复或更换。

4 管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。

5 管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施。

6 管道回填时宜在一昼夜中气温最低时段，从管道两侧同时回填、同时夯实。

7 沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内，必须采用人工回填；管顶500mm以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时夯实；每层回填高度应不大于200mm。

8回填土时，槽底至管顶以上500mm范围内不得含有机物、粒径大于50mm的砖、石等硬物，并应对管道两侧进行对称轻夯压实，压实面的高差不应超过300mm，不得使管道位移。

9回填压实应分层进行，且不得损伤管道，分段压实时，相邻段的接茬应呈阶梯形，且不得漏夯。回填土的压密实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）4.6.3相关规定。

## 7.3给水管道及附件

7.3.1管道支、吊、托架的安装应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）的相关规定。

7.3.2隐蔽工程必须在隐蔽前进行检验，隐蔽管道应作水压试验并形成记录，经验收合格后方可隐蔽。

7.3.3埋地给水管回填后，应在地面设置管道标志桩，标明管道位置和走向。

7.3.4 给水管应作防腐处理，防腐层材质和结构应符合设计文件和现行国家标准的规定。

7.3.5 水表安装前，应按有关规定进行强制性检验。

7.3.6为确保工程材料质量，管材、管件进场时的抽样检测除需按有关规定进行常规项目检测之外，还应按《优质饮用水工程技术规程》（DB SJG16-2017）附表B及有关规定做非常规项目检测，每个项目宜视投资规模大小做1-5次。检测对象宜分别从管材、管件这两类中用量最多的五种中选取。

7.3.7 管材及附件

1管材与管件必须配套。管材及配件的力学性能、卫生指标、尺寸公差、压力等级或管系列、管道的连接方式应符合设计文件和国家现行标准的规定。

2 工程所用材料应有产品合格证书和性能检验报告，管材及配件必须有相应的省、直辖市级卫生许可批件；管材、管件、设备或水箱的内衬涂料应附卫生部的许可凭证；进口产品应有中文说明和国家检验检疫部门的认可资料。

3 管材及配件进场后，应由监理单位组织供货、施工、建设、接受单位及监督机构进行联合进场验收。进场验收应分类分批进行，验收批的划分、检查内容、检查方法和合格判定依据应符合表7-1的规定，并做好验收记录。

4外观验收要符合《优质饮用水工程技术规程》（SJG 16-2017）相关要求，详见附录B。

表7-1材料进场验收检查内容

| 材料名称 | 进场验收批的划分 | 验收检查内容 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件与记录 | 外观质量及尺寸 | | |
| 内容 | 方法 | 合格判定依据 |
| 管材及配件 | 按同一厂家、同一原料、同一规格、同一压力等级或管系列、同一次进场时间的材料为一验收批 | 产品合格证书，省、直辖市级卫生许可批件，有效的理化性能和卫生性能出厂验收报告，有效的产品型式检验报告 | 外观、颜色、标记、规格尺寸 | 目测，用精度1mm钢卷尺、精度0.02mm钢围尺、精度0.01mm管厚规或精度0.02mm游标卡尺测量 | 符合设计文件、产品标准和采购合同的要求 |

5具有下列情况之一时，应对进场材料进行抽样复验，合格后方可使用。

1）应对室外给水管道工程的主要管材及配件抽样复验。

2）质量证明书或检验报告中所提供的理化性能指标、卫生性能指标不齐全或生产批号、生产日期与进场材料所标识的生产批号、生产日期不一致。

3）管材及配件外观存在明显质量缺陷。

4）其他对管材及配件有怀疑的情况。

6 抽样复验应按《深圳市建筑业建材取样送检规定》的相关规定执行。进场材料的抽样复验频率、复验指标和合格标准应符合《优质饮用水工程技术规程》（SJG16-2017）规定，详见附录B。

7经进场验收和抽样复验合格后的管材及配件应按产品标准要求进行贮存堆放于搬运，应远离热源，不应与有毒物质和腐蚀性物质存放在一起，并应有防雨、防潮措施；复合管采取防老化措施。

8为确保工程材料质量，材料招标文件宜加入以下条款：以项目为单位，管材、管件、阀门这三类中用量最多的三种材料，每批次进场前（时）按送检规定做全项目检测，检验项目为《优质饮用水工程技术规程》（SJG16-2017）附表B及有关规定的所有项目，检测费用全部由中标的材料供应单位自行承担。检验合格后材料方允许进场，该检测结果不能代替工程质量监督机构正常抽检、复检。

## 7.4管道水压试验、冲洗消毒

7.4.1 管径大于25mm给水管道的水压试验、冲洗消毒应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）9.2节和9.5节、《优质饮用水工程技术规程》（SJG 16-2017）第5.5.1节和5.5.2节执行。

7.4.2管径小于等于25mm给水管道的水压试验、冲洗消毒、取样送检程序简化为抽检形式。

7.4.3小区水表组（分水器）后新建的明装管道（管径小于等于25mm）安装前，分段用清水冲洗10分钟，完毕后两头封堵以备安装，安装后由用户打开水龙头冲洗一段时间后，如感官正常可开始用水。

## 7.5水质检测

7.5.1 一般规定

1小区新设管道冲洗消毒后，工程验收前，应进行水质检验。

2水质检验，宜采用全项目检验的方式进行。

3水质检验应由取得国家或省级相应资质认证或认可的水质检验机构进行。

7.5.2水质采样点的设置

1水质采样点的选择应具有代表性强、操作方便等特点，并能真实地反应管道工程的水质状况。

2水质采样点的设置原则为：

1）供水用户少于500户的，采样点的设置不得少于2个；供水用户在500～2000户之间的，每增加500户应增设1个采样点；供水用户大于2000户的，每增加1000户应增设1个采样点；

2）水质采样点宜设置在管道工程进水口总表后、小区给水管网末端等位置；

3）系统中设有二次供水设施的，应在二次供水设施后增设1个采样点；

4）在水质易受污染或流动性较差的管段宜增设水质采样点。

3水质取样

1）水质采样应按确定的采样点，在正常供水工况下进行；

2）水质采样应由建设单位委托专业人员按现行国家标准的要求进行，监理单位见证整个采样、送检过程。采样应选用专门的采样容器，并作好详细的现场记录，在规定的时间内送到水质检测机构检测。

4 水质检验

1）水质检测机构在采样完成后应按水质检验标准方法的要求进行检验，并出具正式的检测报告。

2）水质检验应包括的检验项目见表7-2，必要时可根据附录C的要求进行全项目的水质检验。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 项目数 |
| 消毒剂和微生物学指标 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、余氯（加氯消毒时测定）、二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定） | 5 |
| 感官性状和一般化学指标 | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、溶解性总固体、挥发酚（以苯酚计）、耗氧量（CODMn，以O2计） | 13 |
| 毒理学指标 | 砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硒、环氧氯丙烷、三氯甲烷 | 10 |

## 7.6工程验收

7.6.1 优质饮用水入户工程完工通水后，需在3个月内完成竣工验收移交工作。

7.6.2质量检验项目和要求，除应遵循本规程的相关要求外，还应遵循现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）的相关规定执行。

7.6.3优质饮用水入户工程竣工验收工作由工程建设单位组织，并接受工程质量监督机构监督，辖区供水企业参与验收工作。

7.6.4小区新建供水系统在竣工验收前必须进行功能性验收。功能性验收主要检查小区新建供水系统运行情况，在功能上是否达到设计意图、满足使用要求，避免“错接漏接现象”和水压水量不足现象出现。功能性验收必须在竣工验收之前实施。

功能性验收的具体操作流程：新管启用、用户正常用水后，在旧管废除前应先对旧管停水48小时以上，并由物业服务企业或供水设施管理单位书面确认不存在其他用户或消防设施无水的情况。

7.6.5优质饮用水入户工程竣工验收应当具备的条件及注意事项：

1）完善建设工程全部设计和合同约定的各项内容，达到使用要求；

2）有完整的技术档案和施工管理资料；

3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

4）有勘察、设计、工程监理单位分别签署的质量合格文件；

5）有施工单位签署的工程保修书；

6）新管启用、用户正常用水后，不存在其他用户或消防设施无水的情况。

7.6.6竣工验收应在分项、分部、单位工程验收合格的基础上进行。验收程序应按国家现行相关法规和标准的规定执行，并应按要求填写中间验收记录表。

7.6.7竣工验收时，应核实竣工验收资料，进行必要的复验和外观检查。对管道的位置、高程、管材规格、整体外观、标志桩以及阀门、消火栓的安装位置和数量及其在正常工作压力条件下的启闭方向与灵敏度等，应填写竣工验收记录。竣工技术资料不应少于以下内容：

1）施工合同；

2）开工、竣工报告；

3）经审批的施工组织设计及专项施工方案；

4）临时水准点、管轴线复核及施工测量放样、复核记录；

5）设计交底及工程技术会议纪要；

6）设计变更单、工程质量整改通知单、工程联系单等其它往来函件；

7）管道及其附属构筑物地基和基础的验收记录；

8）沟槽回填及回填压实度的验收记录；

9）管道、弯头、三通等的连接情况、穿井室等构筑物的情况记录，采用金属阀门的防腐情况记录；

10）地下管道交叉处理的验收记录；

11）质量自检记录，分项、分部工程质量检验评定单；

12）工程质量事故报告及上级部门审批处理记录；

13）管材、管件质保书和出厂合格证明书；

14）各类材料试验报告、质量检验报告；

15）管道分段水压试验记录；

16）管道的冲洗消毒记录及水质化验报告；

17）管道变形检验资料；

18）全套竣工图、初验整改通知单、终验报告单及验收会议纪要。

7.6.8验收合格后，建设单位应组织竣工备案，并将有关设计、施工及验收文件和技术资料立卷归档。

# **8附则**

## 8.1 本指引由市水务局负责解释和适时修订，有效期5年。

## 8.2 本指引自颁布之日起实施。

## 附录A：居民小区基本情况汇总表

| 小区名称(小区、建筑物、原自然村)： |
| --- |
| 小区地址：区街道 |
| 小区性质：（商品房□、单位产权房□、集资房□、原农村股份公司□、其它□） |
| 业主（委员会）联系人： 电话： |
| 物业服务企业名称：（盖章） |
| 物业服务企业联系人： 联系电话： 手机： |
| 一、小区基本情况介绍 |
| 1、本小区于年月入伙，共有建筑物栋，居民用户户，其中 层建筑栋、户，层建筑栋、户，层建筑栋、户，办公楼栋，商业网点分布在，小区内商业面积为平方米。 |
| 2、小区消防供水系统情况介绍：  消防系统独立□ 生活消防系统合用□ 室内无消防系统□ |
| 3、小区现状管网管材使用情况：小区埋地管建设（或更新改造）于年月，管径为；管材为管，维修频率次/年，明设管道建设（或更新改造）于年月，管材为管，维修频率次/年。 |
| 4、水表情况：小区共有水表块，其中居民用户水表块，商业用户水表块，公共用水水表块，其它用户水表块。  水表安装位置：室外地面□、户内□、楼梯间或管道井□、楼顶□、裙楼或层平台□ |
| 5、小区供水模式：  无加压□ 无加压+楼栋水箱□ 常规泵房加压□ 管网叠压设备加压□ 其它□ |
| 6、水池（箱）情况：小区内共有水池（箱）个，其中：  地下生活水池个，单个体积立方米；地下消防水池个，单个体积立方米；屋顶生活水箱个，单个体积立方米；屋顶消防水箱个，单个体积立方米；(生活与消防合用水池（箱）的，统计数据归入生活类)  其他： |
| 7、加压（管网叠压）设备情况：  小区内共有加压泵台，其中：生活水泵台，单台流量m3/h；  消防水泵台，单台流量m3/h。  管网叠压设备：安装时间：；设备厂商名称：；设备套数：；  单套设备流量：；是否取得供水企业备案证明：是□ 否□。 |
| 8、小区用水情况：现状平均每月用水总量m3/月，其中：  居民用水m3/月，占%；商业用水m3/月，占%；行政绿化用水m3/月，占%；其它用水m3/月，占%。 |
| 9、小区漏损情况：小区总表用水量m3/月，分表用水量m3/月，总分表差（漏耗）m3/月，占总用水量%，其中：  小区不计量公共用水（含绿化浇洒、清洁卫生、消防排放、水景观、游泳池等）水量约m3/月，占月总用水量%。 |
| 10、小区水质情况介绍：  □长时间不用水，会有少量黄水；  □每天早上又淡黄水现象，少量排水后水质正常；  □每天早上有严重黄水现象，大量排水后水质才正常。 |
| 11、每月有关水质、水压投诉约次。 |
| 11、小区及周边市政水压情况介绍： |
| 12、其他： |

申请单位：

复核单位：

## 附录B 主要材料进场抽样复检频率、复检指标及国家行业产品标准

表B 主要材料进场抽样复检频率、复检指标及国家行业产品标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称、执行标准及抽样数量 | 外观质量要求 | 复检项目 | 复检项目性能要求 |
| 水管道用球墨铸铁管及管件  《水及燃气管用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295  每个进场验收批管材抽取1根，每个进场验收批管件抽取1个。 | 管、管件和附件的表面不应有裂纹、重皮，承、插口密封工作面不应有连续的轴向沟纹，不应有存在影响符合GB/T 13295中的第4章和第5章的缺陷和表面损伤。密封面以外的不影响使用的表面局部缺陷应予验收。必要时，可对不影响整体壁厚的表面损伤和局部缺陷进行修补，如焊补。 | 拉伸性能 | 符合GB/T13295中表8的规定。 |
| 涂覆检验 | 符合GB/T13295中第6章的规定。 |
| 与饮用水接触的材质卫生性能 | 符合附录C的规定。 |
| 不锈钢管  《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771  每个进场验收批抽检一次，抽取3根管材。 | 管材内外表面应光滑，不允许有分层、裂纹、折叠、重皮、扭曲、过酸洗、残留氧化铁皮及其他影响使用的缺陷。允许存在深度不超过壁厚负偏差的轻微划伤、压坑、麻点；错边、咬边、凸起、凹陷等缺陷应不大于壁厚允许偏差； | 化学成分分析（必要时） | 符合GB/T 12771中表5规定。 |
| 力学性能 | 符合GB/T 12771中表7规定。 |
| 水压试验 | 钢管应无渗漏现象。 |
| 压扁试验 | 钢管不得出现裂缝和裂口。 |
| 晶间腐蚀试验（必要时） | 符合GB/T 12771中的第6.5.4条规定。 |
| 卫生性能 | 符合附录C规定。 |
| 不锈钢卡压式管件  《不锈钢卡压式管件》GB/T 19228.1  每个进场验收批抽检一次，抽取5％（不少于5只） | 管件外观应清洁光滑、焊缝表面应无裂纹、气孔、咬边等缺陷，其外表面允许有轻微的模痕，但不应有明显的凹凸不平和超过壁厚负偏差的划痕，纵向划痕深度不应大于公称壁厚的10％。 | 化学成分分析（必要时） | 符合GB/T 19228.2中表5规定。 |
| 水压试验 | 管件应无渗漏和永久变形。 |
| 拉拔试验 | 出现泄漏时最大拉伸力应大于GB/T 19228.1的表24规定的最小抗拉阻力 |
| 耐压试验 | 管件与管材的连接部位应无渗漏和脱漏现象 |
| 卫生性能 | 符合附录C规定。 |
| 不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管  《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》  GB/T 19228.2  每个进场验收批抽检一次，抽取2根管材。 | 钢管表面应光滑，无折叠、分层、毛刺、过酸及氧化铁皮和其他妨碍使用的缺陷，轻微划伤、压坑、麻点等深度应不超过钢管壁厚负偏差值，焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、夹渣、火色，内外面必须光滑，切口应无毛刺。 | 化学成分分析（必要时） | 符合GB/T 19228.2中表5规定。 |
| 力学性能 | 符合GB/T 19228.2中表7规定。 |
| 水压试验 | 钢管应无渗漏和永久变形。 |
| 压扁试验 | 钢管不得出现裂纹和破损。 |
| 晶间腐蚀试验（必要时） | 符合GB/T 19228.2中的第6.5.6条规定。 |
| 卫生性能 | 符合附录C规定。 |
| 不锈钢卡压式管件用橡胶O形密封圈  《不锈钢卡压式管件用橡胶O形密封圈》GB/T19228.3  每个进场验收批抽检一次，每批抽取5％（不少于5只） | O形密封圈的外观应平整，不允许有气泡、裂口及影响其性能的其他缺陷。 | 硬度 | 符合GB/T19228.3的4.3条规定 |
| 拉伸强度 |
| 拉断伸长率 |
| 压缩永久变形 |
| 卫生性能 | 符合附录C规定。 |
| 铜管  《无缝铜水管和铜气管》GB/T18033  每个进场验收批抽检一次，每批抽取2根管材。 | 管材内外表面应无有害层，应光滑、清洁，不应有分层、针孔、裂纹、起皮、气泡、粗划道、夹杂、绿锈等缺陷，断口应无毛刺。 | 化学成分（必要时） | 符合GB/T18033中的4.2条规定。 |
| 力学性能 | 符合GB/T18033表6规定。 |
| 弯曲试验  （外径不大于28mm） | 试样应无肉眼可见裂纹、破损等缺陷。 |
| 水压试验 | 试样应无渗漏和永久变形。 |
| 卫生性能 | 符合附录C规定。 |
| 聚丙烯（PP-R）管材  《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》GB/T 18742.2  每个进场验收批抽检一次，每批抽取5根管材。 | 管材色泽应基本一致，内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡、可见杂质和其他影响性能的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。 | 静液压试验（20℃） | 管材无破裂和无渗漏。 |
| 简之梁冲击试验（必要时） | 破损率小于10％。 |
| 纵向回缩率 | 不大于2％。 |
| 卫生性能 | 符合附录C规定。 |
| 聚丙烯（PP-R）管件  《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》GB/T 18742.3  每个进场验收批抽检一次，每批抽取8个管件。 | 管件表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变色等缺陷。 | 静液压试验（20℃） | 管件无破裂无渗漏。 |
| 卫生性能 | 符合附录C规定。 |
| 其他优质管材及配件  相应产品标准  每个进场验收批抽检一次。抽样数量由相应产品标准规定。 | 符合产品标准中的规定。 | 根据产品标准确定检验项目 | 符合产品标准的规定。 |
| 卫生性能 | 符合附录C规定。 |
| 防腐材料  相应产品标准  每个进场验收批抽检一次。抽样数量由相应产品标准规定。 | 符合产品标准中的规定。 | 根据产品标准确定检验项目 | 符合产品标准的规定。 |
| 卫生性能 | 符合附录C规定。 |
| 注：1、对于表中没有列出的其他复验指标，可根据工程的实际情况，由建设、设计、监理、施工几方共同研究商定。  2、表中所列标准版本都会被修订或代替，使用标准的各方应探讨使用标准的最新版本。  3、表中“必要时”是指材料使用方有要求时。 | | | |

## 附录C深圳市优质饮用水水质目标

表C深圳市优质饮用水水质目标项目及限值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 项 目 | 目标限值 | |
| 微生物学指标 | 1 | 细菌总数 | 50 CFU/mL | |
| 2 | 总大肠菌群 | 每100ML水样中不得检出 | |
| 3 | 耐热大肠菌群 | 每100ML水样中不得检出 | |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | 每100ML水样中不得检出 | |
| 5 | 贾第鞭毛虫 | ＜1个/10L | |
| 6 | 隐孢子虫 | ＜1个/10L | |
| 感官性状和一般化学指标 | 7 | 色度 | 10度 | |
| 8 | 嗅和味 | 无异嗅、异味 | |
| 9 | 浑浊度 | ≤0.5NTU | |
| 10 | 肉眼可见物 | 不得含有 | |
| 11 | 氯化物 | 250 mg/L | |
| 12 | 铝 | 0.2 mg/L | |
| 13 | 铜 | 1.0 mg/L | |
| 14 | 总硬度（以CaCO3计） | 450 mg/L | |
| 15 | 铁 | 0.2 mg/L | |
| 16 | 锰 | 0.05 mg/L | |
| 17 | pH | 7.0-8.5 | |
| 18 | 硫酸盐 | 250 mg/L | |
| 19 | 溶解性总固体 | 500 mg/L | |
| 20 | 锌 | 1.0 mg/L | |
| 21 | 挥发酚（以苯酚计） | 0.002 mg/L | |
| 22 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.2 mg/L | |
| 23 | 耗氧量（CODMn，以O2计） | 2 mg/L | |
| 24 | 硫化物 | 0.02 mg/L | |
| 25 | 钠 | 200 mg/L | |
| 26 | 总有机碳（TOC） | 3 mg/L | |
| 27 | 氨氮 | 0.5 mg/L | |
| 毒理学指标 | 无机组分 | | | |
| 28 | 砷 | 0.01 mg/L | |
| 29 | 镉 | 0.003 mg/L | |
| 30 | 铬（六价） | 0.05 mg/L | |
| 31 | 氰化物 | 0.05 mg/L | |
| 32 | 氟化物 | 1 mg/L | |
| 33 | 铅 | 0.01 mg/L | |
| 34 | 汞 | 0.001 mg/L | |
| 35 | 硝酸盐（以N计） | 10 mg/L | |
| 36 | 亚硝酸盐（以N计） | 0.5 mg/L | |
| 37 | 硒 | 0.01 mg/L | |
| 38 | 锑 | 0.005 mg/L | |
| 39 | 钡 | 0.7 mg/L | |
| 40 | 铍 | 0.002 mg/L | |
| 41 | 硼 | 0.5 mg/L | |
| 42 | 钼 | 0.07 mg/L | |
| 43 | 铊 | 0.0001 mg/L | |
| 44 | 镍 | 0.02 mg/L | |
| 45 | 银 | 0.05 mg/L | |
| 有机组分 | | | |
| 46 | 四氯化碳 | | 0.002 mg/L |
| 47 | 二氯甲烷 | | 0.005 mg/L |
| 48 | 1，2－二氯乙烷 | | 0.005 mg/L |
| 49 | 1，1，1－三氯乙烷 | | 0.2 mg/L |
| 50 | 1，1－二氯乙烯 | | 0.007 mg/L |
| 51 | 三氯乙烯 | | 0.005 mg/L |
| 52 | 四氯乙烯 | | 0.005 mg/L |
| 53 | 氯乙烯 | | 0.005 mg/L |
| 54 | 1，2－二氯乙烯 | | 0.05 mg/L |
| 55 | 苯 | | 0.01 mg/L |
| 56 | 甲苯 | | 0.7 mg/L |
| 57 | 乙苯 | | 0.3 mg/L |
| 58 | 二甲苯 | | 0.5 mg/L |
| 59 | 苯乙烯 | | 0.02 mg/L |
| 60 | 多环芳烃（总量） | | 0.0001 mg/L |
| 61 | 苯并[a]芘 | | 0.00001 mg/L |
| 62 | 一氯苯 | | 0.3 mg/L |
| 63 | 1，2－二氯苯（邻二氯苯） | | 1 mg/L |
| 64 | 1，4－二氯苯（对二氯苯） | | 0.3 mg/L |
| 65 | 三氯苯（总量） | | 0.02 mg/L |
| 66 | 二－（2－乙基己基）邻苯二甲酸酯 | | 0.008 mg/L |
| 67 | 丙烯酰胺 | | 0.0005 mg/L |
| 68 | 环氧氯丙烷 | | 0.0004 mg/L |
| 69 | 微囊藻毒素－LR | | 0.001 mg/L |
| 70 | 六氯丁二烯 | | 0.0006 mg/L |
| 71 | 莠去津（阿特拉津） | | 0.002 mg/L |
| 72 | 林丹 | | 0.002 mg/L |
| 73 | 滴滴涕 | | 0.001 mg/L |
| 74 | 五氯酚 | | 0.009 mg/L |
| 75 | 乐果 | | 0.08 mg/L |
| 76 | 马拉硫磷 | | 0.25 mg/L |
| 77 | 2，4－滴 | | 0.03 mg/L |
| 78 | 六氯苯 | | 0.001 mg/L |
| 79 | 甲基对硫磷 | | 0.02 mg/L |
| 80 | 对硫磷 | | 0.003 mg/L |
| 81 | 敌敌畏 | | 0.001 mg/L |
| 82 | 溴氰菊酯 | | 0.02 mg/L |
| 83 | 七氯 | | 0.0004 mg/L |
| 84 | 六六六（总量） | | 0.005 mg/L |
| 85 | 灭草松 | | 0.3 mg/L |
| 86 | 百菌清 | | 0.01 mg/L |
| 87 | 呋喃丹 | | 0.007 mg/L |
| 88 | 毒死蜱 | | 0.03 mg/L |
| 89 | 草甘膦 | | 0.7 mg/L |
| 90 | 溴酸盐（使用O3时测定） | | 0.01 mg/L |
| 91 | 甲醛（使用O3时测定） | | 0.9 mg/L |
| 92 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯时测定） | | 0.7 mg/L |
| 93 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯时测定） | | 0.7 mg/L |
| 94 | 氯酚（总量） | | 0.01 mg/L |
| 95 | 2，4，6－三氯酚 | | 0.01 mg/L |
| 96 | 三卤甲烷（总量） | | 0.08mg/L |
| 97 | 三氯甲烷 | | 0.06 mg/L |
| 98 | 二氯一溴甲烷 | | 0.02 mg/L |
| 99 | 一氯二溴甲烷 | | 0.01 mg/L |
| 100 | 三溴甲烷 | | 0.01 mg/L |
| 101 | 二氯乙酸 | | 0.05 mg/L |
| 102 | 三氯乙酸 | | 0.05 mg/L |
| 103 | 三氯乙醛 | | 0.01mg/L |
| 104 | 氯化氰（以CN—计） | | 0.07 mg/L |
| 105 | 甲基异莰醇-2 | | 0.00001mg/L |
| 106 | 土臭素 | | 0.00001mg/L |
| 放射性指标 | 107 | 总α放射性 | | 0.5 Bq/L |
| 108 | 总β放射性 | | 1.0 Bq/L |
| 消毒剂余量 | 109 | 余氯（加氯消毒时测定） | | 游离氯（总氯）≥0.05mg/L |
| 110 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定） | | ≥0.02mg/L |
| 致突变性 | 111 | Ames试验 | | 阴性/2L |