SZDB/Z

深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z XX-2019

饮用水供水厂工程技术规程

Engineering standard for waterworks of drinking water

2019 - XX - XX发布

2019 - XX- XX实施

深圳市市场质量监督局   发布

目  次

目  次	I

前  言	I

饮用水供水厂工程技术规程	1

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	2

4	总则	3

5	建设规模和规划选址	4

6	厂平面设计	4

6.1	总体布局	4

6.2	道路	5

6.3	管线	5

6.4	安防与照明	5

6.5	海绵城市建设	6

7	工艺设计	6

7.1	一般规定	6

7.2	预处理	6

7.3	混合-絮凝-沉淀	7

7.4	砂滤	7

7.5	臭氧	7

7.6	活性炭	7

7.7	超滤	8

7.8	消毒	8

7.9	清水池	9

7.10	排泥水处理	9

8	土建	9

8.1	建筑设计	9

8.2	结构设计	10

8.3	软基处理	11

8.4	8.4  深基坑工程建设	11

9	设备	11

9.1	输送水设备	11

9.2	投加类设备	12

9.3	其他设备	13

10	电气	13

10.1 供电电源	13

10.2 供配电系统	14

10.3 无功补偿	14

10.4 直流电源	14

10.5 电气设备	14

10.6 防雷	15

10.7 节能	15

11	自动化及仪表	15

11.1	仪表系统	15

11.2	自动化系统	15

附 录 A（资料性附录）水厂附属设施建筑面积指标	17

附 录 B（资料性附录）滤池滤速及滤料组成	17

附 录 C（资料性附录）饮用水水厂制水工艺监测仪表配置清单	17

# 前  言

本标准按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1－2009）给出的规则起草。

本标准紧扣优质饮用水水质目标，规定了水厂厂平面设计、工艺设计、土建、设备、电气、自动化及仪表等方面的内容，并重点突出了水厂系统设计、绿色节能、智慧管控等特色。

本标准中下划线标识的条款为不同于国标和行标的重要条款。

本标准由深圳市水务局提出并解释，由深圳市市场监督管理局归口管理。

本标准起草单位：深圳市水务（集团）有限公司

本标准主要起草人员：靳军涛、蔡广强、易娟、卢小艳、王郁、许拥军、鲁彬、杨振宇、卢洪佳、梁有伟、徐奇、刘岳峰、汪义强、刘丽君、安娜、熊晔、尤作亮、黄河洵、张飞。

本标准自公布之日起实施。

本标准为首次发布。

饮用水供水厂工程技术规程

# 范围

  - 本标准规定了深圳市饮用水水厂建设的功能和质量要求，包括规模、选址、工艺、土建及设备设施等建设标准。

  - 本标准适用于深圳市水厂的新建、扩建或改建项目。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50013 室外给水设计规范

GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50300 建筑工程施工质量统一验收标准

GB50316 工业金属管道设计规范

GB 50141 给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB 50189 公共建筑节能设计标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 3095 环境空气质量标准

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB 30254 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

GB 50055 通用用电设备配电设计规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB 50053 20 kV及以下变电所设计规范

GB 50227 并联电容器装置设计规范

GB 50208 地下防水工程质量验收规范

GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50601 建筑物防雷工程施工与质量验收规范

GB/T 12221 铁制旋塞阀

GB/T 17241.6 整体铸铁法兰

GB/T 28547 交流金属氧化物避雷器选择和使用导则

GB/T 50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T 50378 绿色建筑评价标准

J1736 装配式混凝土结构技术规程

JGJ 311 建筑深基坑工程施工安全技术规范

CJJ 58 城镇供水厂运行、维护及安全技术规程

SJG 05 深圳市深基坑支护技术规范

SJG 19 深圳市建筑防水工程技术规范

SJG 16 深圳市优质饮用水工程技术规程

SZDB/Z XX饮用水卫生规范

# 术语和定义

  - 饮用水drinking water

原水经水厂常规及深度处理工艺净化、消毒处理后，通过输配水管网供给用户，水质符合《饮用水卫生规范》SZDB/Z XX的要求，可以直接饮用的自来水。

  - 常规处理工艺 conventional treatment process

包括混凝-沉淀（澄清）-过滤-消毒，主要去除对象是原水中的浊度、色度、悬浮物、胶体杂质、细菌和微生物等。

  - 深度处理工艺 advanced treatment process

通过物理、化学、生物等作用去除常规处理工艺不能有效去除的污染物，减少消毒副产物的生成，提高饮用水水质。常用的深度处理工艺包括臭氧-（生物）活性炭、活性炭-超滤等。

  - 安防系统  security and protection system

运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统和防爆安全检查系统等，或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。

  - 海绵城市  sponge city

城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

  - 高效沉淀池  efficient sedimentation tank

集混凝、循环、斜管分离及浓缩多种功能为一体的紧凑型水处理构筑物。充分利用了动态混合、加速絮凝原理和浅池理论，把高效混合、提升絮凝、斜管沉淀三个过程进行优化的一种高效物化处理构筑物。

  - 输送水设备 pumping facility

由泵、推进器、管道、阀、其他配件和端点使用设备组成。

  - 深基坑工程  deep excavation engineering

开挖深度超过5米（含5米）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；开挖深度虽未超过5米，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或者影响毗邻建（构）筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

  - 生产性设施  productive facility

水厂制水工艺过程中各种建筑物、构筑物、化验室、中央控制室、电气设备及自动化仪表等。

  - 工业3.0  industy 3.0

广泛应用电子与信息技术，推动工厂生产（水厂制水过程）自动化控制程度、生产效率、水质合格率、机械设备寿命都得到了前所未有的提高。水厂主要的关键设备采用PC、PLC等实现自动化控制，机器能够逐步替代人类作业，甚至无人值守，具有智能化特征。

# 总则

  - 水厂建设应遵循科学规划、用地节约、安全保障、工艺先进、绿色节能、海绵生态、智慧运维的原则。

  - 水厂出厂水水质应稳定达到《饮用水卫生规范》SZDB/Z XX要求。

  - 水厂建设应以城市总体规划、深圳供水系统布局规划以及其他给水专业规划为主要依据，在工艺、规模、用地等方面预留升级发展空间。

  - 水厂用地应贯彻节约用地的原则并参照深圳市城市开发强度，合理利用土地资源。

  - 水厂应提高安防标准，具备应对生产异常、自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全等突发事件的能力。

  - 新建、改（扩）建水厂项目应采用深度处理工艺。

  - 水厂工艺应具有低能耗、低药耗的优势。

  - 水厂应具有雨水调蓄、净化、利用、排放等海绵设施建设内容，实现低影响开发。

  - 水厂工业系统应满足工业3.0建设标准，设备系统应配备先进自动化监控功能，实现无人值守，生产工况信息无缝接入水厂自动化控制系统。

  - 根据水厂规模，确定不同的人员定额。水厂人员定额参照附录A。

  - 每个行政区域宜配置1个化验中心、信息中心和应急中心。

  - 水厂建设工程验收应符合给排水及相关工程建设验收标准。

# 建设规模和规划选址

  - 水厂用地指标执行《城市给水工程项目建设标准》和《深圳市城市规划标准与准则》，并为未来水厂扩建预留空间。

  - 供水系统应考虑水厂备用功能和水量冗余设计。

  - 厂址的选择，应符合城镇总体规划和相关专项规划，并根据下列要求综合确定：

1  尽量靠近主要水源地。在有水源条件的区域，应建设两个及以上独立取水的饮用水水源地；不具备双水源条件的区域，应与相邻地区联网供水；

2  符合工程地质条件的场地应消除洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害；

3  集中式供水单位应划定生产区的范围。生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区、医院、焚烧厂等特殊单位，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道；

4  无危险化学品、易燃易爆等重大危险源的威胁。

# 厂平面设计

## 总体布局

    - 宜根据地质、地形条件，计算各构筑物之间的水头损失，确定高程布置，力求流程通畅、土方平衡。

    - 用地紧张的项目，主要净水构筑物可合理合建。生产废水、污泥处理和生产附属设施等可采用合建或叠建的方式。

    - 办公区应与生产区分开设置。水厂附属设施建筑面积参照附录A。

    - 药剂车间应尽可能靠近投加点，相对集中布置。

    - 水厂化验室检测能力应满足CJ206要求，化验室面积不低于500 m2。

    - 机修车间和仓库总建筑面积不低于500 m2。

    - 生活设施应包括食堂、宿舍、停车场等。

## 道路

    - 水厂应设置环场道路：

1  作为消防车辆通行的道路应布置成环形，转弯半径不小于9 m；液氧运输道路转弯半径应不低于14 m。

2  水厂主通道宽度不宜小于6 m，其他车道宽度不宜小于3.5 m。

3  不能满足条件的，应设置回车场地。

    - 道路交叉位置及重要道路部位，工艺加药管道和电缆管线应满足过路要求。

## 管线

    - 厂区污（废）水、雨水应实行分流排放。

    - 厂平面供排水管线、高低压电缆线及信号线、加药管线等宜入管廊（渠）或管沟敷设，电缆沟与加药管沟宜分开设置，交叉时应加强防水处理。

    - 厂区流量计井、阀门井宜采用预制或现场浇筑。

    - 水厂应设置专用水泵，保证自用水双路供水。

    - 绿化浇灌应采用自动喷灌方式。

## 安防与照明

    - 水厂实体围墙宜采用砖混结构，高度不低于2.6m。

    - 厂区大门应设置可移动式防撞隔离桩及自动门，设置门卫传达室与厂区安保监控平台。

    - 生产区域及围墙监控无盲区：

- 厂区围墙安防宜采用电子围栏，在转角及适当位置设置监控摄像头，且应具备自动追踪红外夜视功能，信号应实时传输至门卫安防室或中控室；

- 厂区大门、配水井、加药间，敞开式加药点、送水泵房、配电间及其他重要部位应设置专用安防摄像头，信号应实时传输至中控室或门卫安防室；

- 水质生物预警信号应传输至中控室。

    - 生产车间防火门应设置观察窗，内侧设推杠锁。

    - 室外照明应符合以下要求：

- 厂区道路和构筑物上的照明灯具宜采用LED光源；

- 道路照明的灯杆高度不超过6 m；

- 水池上照明的灯杆高度不超过2.5 m；

- 照明系统应具有智能光控功能。

    - 高锰酸钾和粉末活性炭的储存、输送和投加车间，应有防尘、集尘和防爆设施。

    - 车间内应设置应急照明灯具。

## 海绵城市建设

    - 水厂海绵城市建设应坚持安全、经济、协调的原则，不应影响或削弱原有设施的功能和安全。

    - 水厂年径流总量控制率，应综合考虑区域现状和相关规划、开发强度与建设情况等因素确定，并不应低于《深圳市海绵城市建设专项规划及实施方案》中对相应管控片区年径流总量控制率的要求。

    - 水厂宜开展雨水资源利用，雨水利用应与景观水体相结合。

    - 厂区干道应参照《深圳市海绵型道路建设指引》中要求，建设海绵化道路。

    - 排水系统设计的核算应开展径流系数本底分析，并考虑雨水综合利用因素。

    - 建筑物宜采用屋顶绿化的方式滞蓄、净化雨水，建筑周边可设置雨水储罐（池）以实现雨水回用；雨水径流不收集回用的，应引入建筑周围绿地入渗。

# 工艺设计

## 一般规定

    - 饮用水水厂的处理工艺原则上应具有预处理、混合-絮凝-沉淀、砂滤、臭氧-活性炭（超滤）等工艺单元，能有效应对铁、锰、色度、藻类、臭味及消毒副产物等水质风险。

7.1.2  处理单元可组合或超越运行。

7.1.3  当原水经常出现色度、臭味、高藻、高氨氮或高有机物等水质问题时，宜采用臭氧-生物活性炭工艺进行深度净化处理。

7.1.4  当原水生物风险较高，或水厂建设用地紧张时，可采用活性炭-超滤工艺进行深度净化处理。

7.1.5  原水微型动物风险高时宜采用前置上向流活性炭池工艺。

7.1.6  设计规模小于10 万m3/d的水厂宜采用压力式超滤工艺，设计规模大于10 万m3/d的水厂宜采用浸没式超滤工艺。

## 预处理

    - 应设置前加氯、二氧化氯或高锰酸钾等预氧化设施和粉末活性炭投加装置。

    - 设置前加氯设施的，加氯量应控制沉后水余氯含量不大于0.1 mg/L；不能满足余氯控制条件的，可采取加盖等相关设施。

    - 原水pH值波动较大的，宜配置石灰或二氧化碳等调控设施。

    - 采用臭氧预氧化工艺的，投加浓度宜为0.5 mg/L ~1.0 mg/L。

## 混合-絮凝-沉淀

    - 混合方式宜采用机械混合或管式混合。

    - 絮凝池宜采用隔板絮凝池、折板絮凝池、栅条（网格）絮凝池。

    - 沉淀池可采用平流沉淀池、高效沉淀池、多层沉淀池和斜板（管）沉淀池：

- 用地紧张的，宜采用高效沉淀池；

- 原水浊度较高的，平流沉淀池起端、尾端可设排泥沟及排泥管。

## 砂滤

    - 砂滤宜采用V型滤池。

    - 滤池滤速及滤料级配等关键参数，应根据进水水质、滤后水水质要求确定，按附表B1的规定执行。

    - 滤池宜设初滤水排放设施。

## 臭氧

    - 臭氧设计投加量为1.0 mg/L ~2.5 mg/L。

    - 臭氧接触池应为全封闭设计，设置双向透气安全压力释放阀。

    - 臭氧系统应符合以下要求：

- 臭氧发生器产量调节范围应在50%~100% ；臭氧发生浓度应在6%~12%之间可调；

- 臭氧扩散器应采用微孔钛板；

- 臭氧系统应采用无缝不锈钢管SS316L；与臭氧接触的阀门及管道附件应采用不锈钢SS316L材质；

- 氧气管采用SS304不锈钢管；

- 臭氧管采用SS316L不锈钢管，遇水臭氧管采用SS316L不锈钢管；

- 系统应配备尾气破坏设施，尾气浓度不得大于100 μg/m3。

    - 臭氧发生器采用液氧制备的，液氧储备不少于7 d。

## 活性炭

    - 活性炭滤池池型宜采用普通快滤池或翻板滤池。

    - 活性炭滤池主要设计参数宜执行GB50013标准。

    - 活性炭滤池的过流方式可采用下向流或上向流：

- 活性炭滤池设在砂滤之后的必须采用下向流：

- 宜在活性炭层和承托层之间设置高度为200 mm ~ 300 mm的砂垫层；

- 活性炭滤池出水堰前应设置滤网孔径为200目的精密过滤器。

- 活性炭吸附池设在砂滤之前的宜采用上向流。

    - 根据活性炭滤池池型选用柱状颗粒活性炭或破碎颗粒活性炭；下向流宜选用柱状颗粒活性炭。

    - 出水直接进清水池的下向流炭滤池应设计初滤水排放功能。

    - 工艺流程应设置超越深度处理工艺的管路。

    - 活性炭滤池池顶应加装上盖。

## 超滤

    - 压力膜每个膜组件间隙应满足设备安装、维修和更换的空间要求，膜组周围应设检修通道。浸没式膜池顶部四周应设走道和检修平台，满足临时堆放不小于一个膜箱的空间要求。

    - 室内或室外布置均应采取防止阳光直射膜组件的措施。

    - 每个膜组件（膜池）的进水侧和产水侧应至少各设一处人工取样口。

    - 各膜组间应配水均匀，膜进水系统应设溢流设施。

    - 膜系统应配备膜化学反洗废水中和处理设施，废水应达标排放。

    - 膜组件数量应按20%冗余设计。

    - 设计通量：

- 压力式膜宜为50 ~80 L/(m2·h)；

- 浸没式膜宜为20~50 L/(m2·h)。

    - 设计跨膜压差：

  - 压力式宜小于0.10 MPa；

  - 浸没式宜小于0.03 MPa。

## 消毒

    - 水厂应设置消毒工艺，且应满足有效消毒接触时间的要求。

    - 消毒方式宜采用次氯酸钠、二氧化氯消毒或紫外线消毒。

    - 存在二氧化氯消毒副产物超标风险的，应采用联合消毒等控制措施。

    - 消毒剂的设计投加量应根据水质条件或经试验确定，并具备多点投加的条件。

    - 紫外线消毒器应设置在清水池进水之前，紫外线有效剂量不应低于40mJ/cm2，且应与次氯酸钠或二氧化氯联合消毒。

    - 水厂宜在每组滤池或膜滤的出水管单独投加消毒剂。

    - 在水厂出水总管应设置补氯设施。

7.8.8  水厂主消毒采用闭环控制的反馈控制信号设置位置应结合清水池池型、流道布局设置，应以加氯后接触时间确定取样点的位置。

## 清水池

7.9.1  清水池有效调蓄容积不宜小于水厂设计规模的10%，同时应满足最低有效消毒接触时间的要求。

7.9.2  池体数量或分格数应满足高峰供水期其中一个（格）清水池停池检修或放空清洗时的供水量需求。

7.9.3  清水池廊道总长与单宽比不宜小于50。

7.9.4  清水池内壁宜采用清水混凝土工艺。

7.9.5  清水池池顶覆土层自上而下应依次设置植被层、土层、砂层、砾石层，并在砂层或砾石层中设置穿孔排水管。

7.9.6  清水池通风帽宜设置于池侧壁。确须设置于池顶部的，应与池体主体钢筋混凝土一次浇筑成型并高于池顶覆土上缘30 cm。

7.9.7  清水池溢流管应设置倾斜安装的堰，不得与污水系统相连。

## 排泥水处理

    - 排泥水应包括絮凝沉淀池排泥水、滤池（砂滤池、活性炭滤池等）反冲洗水等，宜分开回收。

    - 水厂污泥应经脱水处理达到外运要求，含水率不宜高于60%。

7.10.3  脱水设备宜采用板框脱水机，必要时可采用深度脱水技术。

# 土建

## 建筑设计

    - 建筑物在设计时，应考虑在全寿命期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间。

    - 建筑布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准，设计应符合GB 50189中强制性条文的规定。

    - 建筑物宜采用I级防水，防水层应全面、连续，并做外墙门窗框、窗台、窗楣、雨篷、女儿墙压顶，外墙预埋件等处的节点防水做法应满足JGJ/T235的要求。

    - 建筑外墙的墙体材料宜为240 mm蒸气加压混凝土砌块。

    - 建筑物外墙防水应具有阻止雨水侵入墙体的基本功能，并应具有耐高低温、承受风荷载等性能。宜采用石材、幕墙、真石漆等材料。

    - 建筑物屋面宜采用倒置式屋面构造和结构找坡，防水层设计应对建筑物性质、重要程度，防水层耐用年限、使用功能、综合经济效果等进行综合考虑。

    - 建筑地坪下地圈梁兼作防潮层处理。

    - 窗材料要求：

- 建筑物的铝合金外窗宜选用普通铝型材；

- 生产性建筑采用普通铝合金单层浮法玻璃；

- 厂前区建筑采用隔热铝合金中空玻璃；

- 加药间等建筑采用耐腐蚀的铝塑共挤门窗并采用单层浮法玻璃。

    - 建筑物平屋面保温层采用≥30 mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板），以满足屋面的传热系数要求。

    - 滤池、沉淀池池体内壁水平面以上可贴瓷砖。

## 结构设计

    - 主要建筑物和构筑物应按重点设防标准设计，抗震烈度标准应为7度，可按8度采取抗震措施；

    - 厂区内建筑物给水管材质应遵从以下规定：

1  埋地管材选用应根据不同的工作压力、使用条件和地质状况，经技术经济比较后选择，一般情况下：

1）管径≥1800 mm的，宜采用钢管、球墨铸铁管、预应力钢筒混凝土管（PCCP）；

2）管径≥200 mm、＜1800 mm的，宜采用球墨铸铁管；

3）管径≥100 mm、＜200 mm的，宜采用球墨铸铁管、覆塑薄壁不锈钢管；

4）管径≥50 mm，＜100 mm的，宜采用不锈钢管；

5）管径＜50 mm的，宜采用薄壁不锈钢管。

2  室内埋墙管和明装管应采用薄壁不锈钢管，材质不低于SS316L。

    - 构筑物所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求；接触饮用水的产品应符合《生活饮用水卫生监督管理办法》等有关卫生要求，严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

    - 各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，分项工程完成后，应进行检验；相关各分项工程之间，应进行交接检验；所有隐蔽分项工程应进行隐蔽验收；未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程施工；设备安装前应对有关的设备基础、预埋件、预留孔的位置、高程、尺寸等进行复核。

    - 构筑物抗浮、抗渗、抗腐蚀要求：

1  宜采用结构自重及覆土抗浮方式，当上述抗浮措施无法满足要求时，可选用抗拔桩或抗拔锚杆抗浮措施，并按地勘结果设计抗浮系数及抗浮水位；

2  构筑物防水执行GB 50208。防水宜选用聚合物砂浆或者防水层，并满足以下要求：

1）主体结构：一至两种防水措施；

2）施工缝：两种防水措施；

3）后浇带：两种防水措施。

3  混凝土抗渗等级不宜小于P6，有腐蚀性介质情况的（臭氧池、溶液池等），不宜小于P8；

4  混凝土强度等级不宜小于C30，有环境腐蚀情况的，可采用C30~C40或高性能混凝土；

5  混凝土，碱含量不宜大于3 kg/m3，氯离子含量不宜大于0.1%；

6  外防腐应按中等腐蚀环境控制，宜采用渗透结晶涂料、氰凝涂料、环氧沥青、聚合物混凝土等。

    - 滤池的滤板、滤墙，盖板，走道板、池体顶梁、小型池体宜采用装配式混凝土结构或部分装配式混凝土结构，执行J1736标准。

    - 池体结构采用叠合形式的：

1  中层板应采用至少两层止水措施；

2  叠合池体应进行抗震设计，并满足抗震验算；

3  应尽量减少纵向施工缝的设置，适当增加抗裂纤维，改善收缩裂缝。

## 软基处理

    - 建筑沉降允许值应不大于20 cm。

    - 无法满足地基承载力或沉降变形要求的宜选择和采用高强度预应力管桩或灌注桩。

## 8.4  深基坑工程建设

8.4.1  深基坑工程施工前，应对基坑边3倍基坑深度或者3倍降水深度范围内的建（构）筑物、设备设施及场地等进行裂缝及结构体系调查，测量初始倾斜值。

8.4.2  离深基坑边1倍基坑深度范围内，不应当建造生活或者办公临时设施。必须建造时，应当经深基坑设计单位复核，并采取保护措施。

8.4.3  深基坑周边有对地下水位变化敏感的相邻设施的，应当采用可靠的封闭截水措施，开挖前应当进行局部降水试验，以检查截水效果是否达到设计要求并形成检查记录，如不符合的，应当采取补充措施，直至达到设计要求方可进行施工。

# 设备

## 输送水设备

    - 阀类

- 水厂泵站建设中的蝶阀宜选用双偏心或三偏心双法兰长结构形式，安装位置受限的可考虑短结构形式，结构尺寸应符合GB/T17241.6及GB/T12221要求。安装应与伸缩器配套使用；

- 闸阀应采用弹性座封闸阀，并采用附壁式安装；

- 不具备设置阀门井条件的，可采用直埋式阀门形式，阀杆采用SS304不锈钢材质，高出地面0.8 m；

- 电动启闭机的电动驱动装置绝缘等级F，防护等级不低于IP65；

- 进、出水井用的闸板阀的门板、门框材质不低于HT200，滤池等特殊场合可用SS304或SS316L不锈钢；

- 与生产水接触的闸门宜采用SS304不锈钢材质；

- DN1600口径以上手动阀门宜配置可现场开关操作的电动执行机构；

- 球阀：

1）在要求双向调节、启闭动作迅速（1/4转启闭）、操作力矩小、流体阻力小的管路系统中，宜使用球阀；

2）液动球阀前后均应设置手动阀门用于检修；

3）调节球阀应选用蜗轮蜗杆传动。 球阀安装时应留有阀柄旋转的位置，带传动机构的球阀应直立安装。

- 止回阀宜采用具有防水锤功能的速闭消声止回阀（静音式止回阀）、液动球阀、双速闸阀、液控蝶阀或带有阻尼装置的缓闭止回阀等。阀前水压小的管路可选用旋启式止回阀。对关闭后密闭性要求较高的场合，宜选用带关闭弹簧的止回阀。

    - 水泵

- 水泵应根据能耗分析报告优选，送水泵房卧式离心泵最高效点效率应大于85%；

- 二级泵房常用水泵宜采用可变频配置；

- 过水断面应采用不锈钢材质。

## 投加类设备

    - 碱铝、PAM、石灰等加药管道宜采用聚氯乙烯管。

    - 混凝剂宜采用液体方式通过计量泵投加。

    - 碱铝等加药设备应实现精确投加。

    - 消毒剂宜采用计量泵投加方式。

    - 制备二氧化氯的原材料氯酸钠、亚氯酸钠、过氧化氢、硫酸、盐酸、氯气等严禁相互接触，必须分别贮存在分类的库房内，贮放槽需设置隔离墙。

    - 二氧化氯发生器与投加设备应设在独立的设备间内，并应配备二氧化氯泄漏的检测仪和报警设施。

    - 次氯酸钠发生系统的设计应采用包括盐水调配、盐水储存、次氯酸钠发生、投加、储存、氢气排放等在内的成套设备，并必须配备相应的安全设施。

    - 采用现场次氯酸钠发生器消毒时，宜设置2组以上的原盐溶解和次氯酸钠发生系统，并宜有20%~30%的余量。

    - 次氯酸钠发生器上部应设有密封罩收集电解产生的氢气，罩顶应有专用高位通风管直接伸至户外，且出风管口远离火种，避免雷击。

    - 加药间宜靠近投药点并设置在通风良好的地段。室内机械通风次数不低于12次/h，入口处的室外应设置应急水冲淋设施。

## 其他设备

    - 罗茨鼓风机

应有泄压装置，噪声应低于85 dB。运行时机体振动速度有效值应不大于13 mm/s。

    - 空气压缩机

选择空压机的气量应和排气量相匹配，并留有10%余量。应配置净化装置、干燥器等。空压机应有安全阀和压力调节器，设置超压卸荷双保险。

9.3.3  格栅机

格栅采用回转杷齿式，杷齿间隔不宜大于5 mm，主要涉水材质采用SS304不锈钢。

9.3.4  刮（吸）泥机

应配置过载保护及自动报警、爬轨式自纠偏设施。水下紧固件或升降刮板的钢索均应采用不锈钢材质。

# 电气

## 供电电源

10.1.1  水厂为用电二级负荷，应按照二级重要电力客户申请用电。

10.1.2  供电电源电压等级应采用10 kV，宜采用专线或专用变压器供电。

10.1.3  水厂应采用两回路10 kV电源，且两回路进线电源应来自不同的变电站。

10.1.4  水厂宜根据负荷的重要性和性质，设置独立于正常供电电源的应急柴油发电机组、小型可移动发电机、不间断供电装置。

## 供配电系统

    - 10 kV配电系统

1  大中型水厂10 kV配电系统应采用单母线分段接线；

2  配电站专用电源进线开关、母线联络处、馈线处应装设断路器。母线联络处断路器应能手动投入。必要时，进线电源可安装设备用电源自动投入装置；

3  高压开关柜宜采用户内金属铠装中置式开关，内装真空断路器；断路器极柱宜选用全固封结构，装配一体化弹簧储能操作机构；弹簧储能操动机构应采用直流110V蓄电池组作为合、分闸操作电源；

4  高压开关柜应选用集保护、控制、测量、通讯、监视、故障录波等功能于一体的智能型综合继电保护装置。

    - 低压配电系统

1  低压配电系统应采用TN系统；

2  装有两台及以上变压器时，应采用单母线分段接线；

3  低压配电柜应选用抽出式柜。

## 无功补偿

    - 采用并联电力电容器作为无功补偿装置时，宜就地补偿。

    - 高压电容器应采用难燃介质的电容器，低压电容器应采用阻燃金属外壳自愈式电容器。

    - 在受谐波量较大的用电设备影响的线路上装设电容器组时，宜串联电抗器。

    - 低压系统中，对于负荷变化较大的，可选择静止无功补偿器（SVG）；对于谐波含量较大的，可选择有源滤波器（APF）。

## 直流电源

    - 10 kV变电所直流操作电源装置应采用免维护阀控式密封铅酸蓄电池组的直流电源。

    - 直流电源系统电压宜采用110 V。

## 电气设备

    - 配电变压器

1  电所宜设两台或两台以上配电变压器，宜采用环氧树脂浇注干式变压器；负荷波动大的，可采用非晶合金干式变压器；

2  三相配电变压器的能效等级应不低于GB 20052中的二级能效。

    - 电动机

1  高压电动机的能效应不低于GB30254中二级能效的规定，低压电动机的能效应不低于GB18613中二级能效的规定；

2  低压交流异步电动机的保护、主回路、控制回路，应符合GB50055的要求。

    - 中压变频器。

1  变频器应采用电压源型，宜选用高-高变频方式；

2  变频调速系统的效率（包括输入隔离变压器等）在整个调速范围内应不低于96%。

## 防雷

    - 水厂宜按第二类防雷建筑物设计。建（构）筑物防直击雷措施应符合GB 50057的要求，防雷工程施工与质量验收应符合GB 50601的要求。

    - 10 kV线路、高压配电系统、旋转电机的雷电防护应符合GB/T 50064的要求，选择安装避雷器应符合GB/T 28547的要求。

    - 低压配电系统电源电涌保护器的选择和使用应符合GB 50057要求。自动化仪表、工控系统、网络及通信系统机房的雷电防护，应符合GB 50343要求。

## 节能

    - 水厂配电系统设计应采取有效的节能措施。应进行合理的负荷计算，按需要配置无功功率补偿装置，合理选择节能电气设备。

    - 电动机应选用为二级能效及以上高效节能产品，应根据负载特性和运行要求合理选择电动机的类型、功率等。

# 自动化及仪表

## 仪表系统

    - 应配置在线监测仪表，密切监控水质、流量、水位、压力、电量等主要运行参数，配置清单参见附录C。

    - 液（料）位测量宜采用超声波计，压力测量宜选用压力变送器，流量计量宜采用电磁流量计。

## 自动化系统

    - PLC选型

1  PLC宜选用性能稳定、能耗低、抗干扰能力强、通用性强、接口简单、维护方便的原装产品；

2  各工艺车间的自动化控制宜以中型（输入输出总点数256-2048点，用户程序存储容量4-8 K字）的PLC为主；

3  相对独立的单体设备或工艺环节的自动化控制应小型（输入输出总点数不大于256点，用户程序存储器容量不大于4K字）的PLC；

4  重要工艺单元的自动化控制系统应选择支持热插拔的PLC产品，CPU冗余配置。

    - 控制站设置

1  PLC控制宜以工艺车间或单体建筑物作为每个站点设置的原则，控制柜在车间的安装位置应考虑符合电气安全规范、信号电缆布设方便、电缆用量最少、防潮防腐防晒、操作控制方便、兼顾美观为原则；

2  每个PLC控制站应能独立运行并能按照工艺的要求完成对本车间所有工艺设备的自动化控制，I/O模块的配置除了应能满足现有的控制要求外宜保留不少于10%的富余量；

3  每个PLC控制站应设置一台人机界面，对主要电气设备应设置“手动/自动”开关和“急停”控制按钮；

4  每个PLC控制站应设置一台在线式不间断电源（UPS），负责向本站PLC控制系统、通信网络设备和工艺仪表供电。

    - 中控系统建设

1  水厂应设置一个带独立设备间（机房）的中央控制室，设备间（机房）面积宜大于16 m2，中控值班室宜大于60 m2；

2  中央控制室内设备间（机房）和中控值班室的防雷接地系统和二次装修（含网络布线）应符合国家规范GB50057-2010；

3  中控系统的监控系统监控服务器和数据库服务器应采用热备冗余设计；

4  中控系统所有设备宜由在线式不间断电源（UPS）供电，不间断电源（UPS）的功率应以满足中控系统最大负载容量还有不低于30%的富余量、后备时间不短于2 h；

5  中心控制室的远程调控、智能显示和决策支持等作为基本功能需要满足；中央监控画面显示墙面积应结合水厂中控室的面积、大屏幕显示系统内容数量确定显示面积的要求，同时要兼顾经济实用、维护方便。

    - 自动化网络

- 水厂自动化控制系统网络宜采用环形光纤以太网，同时应与办公网隔离。

水厂自动化控制系统网络交换设备应选用工业级的光纤以太网交换机。

- 附录

## 附 录 A

## （资料性附录）

## 表A.1 水厂附属设施建筑面积指标

| 水厂设计规模 | I类（30-50万 m3/d） | II类（10-30万 m3/d） | III类（5-10万 m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配额 | 50~60 人 | 35~50 人 | 15~35 人 |
| 附属设施面积 | 2300-3500 m2 | 1900-2300 m2 | 1400-1900 m2 |

## 附 录 B

## （资料性附录）

## 表B.1 滤池滤速及滤料组成

| 滤料 种类 | 滤料种类 | 正常滤速 (m/h) | 强制滤速 (m/h) | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粒径 (mm) | 不均匀系数 (K80) | 厚度 (mm) |  |  |  |
| 均匀级配粗砂滤料 | 石英砂 d10=0.9-1.2 | <1.4 | 1200-1500 | 8-10 | 10-13 | 单池面积不宜大于100 m2，不宜小于40 m2 |

## 附 录 C

## （资料性附录）

## 表C.1饮用水水厂制水工艺监测仪表配置清单

| 监测点 | 必备监测仪表 | 选择性监测仪表 |
| --- | --- | --- |
| 原水 | 流量计、水位计、浊度计、温度计、pH计、水质生物预警设备 |  |
| 预臭氧接触池 | 余臭氧分析仪 |  |
| 沉淀池出水 | pH计、浊度计 | 余氯仪 |
| 砂滤池 | 水位计、压差计、反冲洗流量计、浊度计、pH计、余氯仪 | 颗粒计数仪 |
| 主臭氧接触池 | 余臭氧分析仪 |  |
| 活性炭滤池 | 水位计、压差计、反冲洗流量计、浊度计、pH计 | 颗粒计数仪，DO仪、水质生物预警设备 |
| 超滤 | 浊度计、pH计、颗粒计数仪 |  |
| 清水池 | 水位计、余氯仪 |  |
| 送水泵房 | 流量计、电表、压力表 |  |
| 出厂水 | pH计、余氯仪、浊度计 |  |