深圳市2016年12月供水水质公报

| 水司名称 | 类别 | 出厂水 | 管网水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 臭和 味 | 评价 |
|  | 标准值 水厂名称 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 |  | 标准值 取样点 | ≤1.0 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、 异味 |  |
| 市水务 （集团）有 限公司 | 南山水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②梅林一村 | 0.29 | 0.50 | <5 | 14 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 大涌水厂 | 0.08 | 0.60 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①新洲 | 0.31 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 梅林水厂 | 0.08 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②华侨城 | 0.29 | 0.50 | <5 | 10 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 笔架山水厂 | 0.11 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②沙河 | 0.42 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 东湖水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②龙珠市场 | 0.32 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 沙头角水厂 | 0.06 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①亚太酒店 | 0.27 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①通心岭小区 | 0.38 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 盐田港水厂 | 0.10 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②黄木岗北区 | 0.23 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①田贝 | 0.23 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 盐田港水厂 上坪分厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①迎宾阁 | 0.11 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②大梅沙村 | 0.16 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 小梅沙水厂 | 0.19 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②9号小区 | 0.16 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0 | 合格 |
|  | 莲塘水厂 | 0.13 | 0.14* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①聚福路西 | 0.19 | 0.15* | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（宝城分公司） | 新安水厂 | 0.08 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②21区 | 0.14 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③冠城世家 | 0.19 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 朱坳水厂 | 0.07 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③好旺角 | 0.13 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①81区 | 0.13 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①航空东路 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（福永水司） | 凤凰水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③时代景苑 | 0.23 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①福海大道东 | 0.17 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 立新水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②金菊花园 | 0.24 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（沙井水司） | 长流陂水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③盛芳园 | 0.16 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②新中心 | 0.20 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 上南水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①和一 | 0.15 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③濠景城 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（松岗水司） | 五指耙水厂 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③松岗中学 | 0.16 | 0.40 | <5 | 6 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②山门村 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 松岗水厂 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③松乔酒店 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①沙埔围村 | 0.12 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（石岩水司） | 石岩水厂 | 0.10 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①同富裕工业区 | 0.11 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③上屋村 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（观澜分公司） | 观澜 茜坑水厂 | 0.11 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①松元吓 | 0.16 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①观平路 | 0.25 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②大水田 | 0.24 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（龙华分公司） | 龙华 茜坑水厂 | 0.08 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②政府 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③电信大厦 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①万众城 | 0.11 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（布龙分公司） | 红木山水厂 | 0.08 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②上塘 | 0.08 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙岗水务集团有限公司（龙城分公司） | 中心城水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①余岭山庄 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 猫仔岭水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③愉园 | 0.11 | 0.60 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②泰夫人休闲会所 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 獭湖水厂 | 0.11 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②同乐派出所 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 布吉供水有限公司 | 布吉二水厂 | 0.28 | 0.80 | <5 | 18 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①南岭派出所 | 0.29 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①龙岭 | 0.28 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 布吉一水厂 | 0.21 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①草埔 | 0.20 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③龙岗大道一号 | 0.35 | 0.70 | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 坪地供水有限公司 | 坪地水厂 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③中航鼎尚华庭 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③坪地人民医院 | 0.28 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | 0.13 | 0.70 | <5 | 7 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①田寮 | 0.15 | 0.60 | <5 | 10 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②羌下 | 0.33 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 碧眼水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①公明体育馆 | 0.24 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③福盈中央山 | 0.20 | 0.50 | <5 | 20 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 上村水厂 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②冠荣大厦 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 平湖自来水有限公司 | 苗坑水厂 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②辅城坳收费站 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①任屋村 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 鹅公岭水厂 | 0.19 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②中国电子 | 0.19 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 横岗自来水有限公司 | 南坑水厂 | 0.21 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②横岗中学 | 0.31 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②华侨新村 | 0.29 | 0.40 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 塘坑水厂 | 0.14 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①四联 | 0.34 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 中广核环保产业（深圳）有限公司 | 核电水厂 | 0.14 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①山海花园 | 0.17 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大鹏新区自来水公司 | 庙角岭水厂 | 0.10 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①东华 | 0.13 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 鹏城水厂 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①建设路 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙岗坪山自来水有限公司 | 沙湖水厂 | 0.14 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①新村 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 田心水厂 | — | — | — | — | — | — | — | ②香江工业园 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 三洲田水厂 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 径子水厂 | — | — | — | — | — | — | — | ①坪山中学 | 0.17 | 0.60 | <5 | 9 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  | 塘岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①老坑 | 0.18 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第一市场 | 0.14 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂 | 0.10 | 0.65* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③成城发五金厂 | 0.10 | 0.49* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 南澳供水有限公司 | 南澳水厂 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②教育路 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深圳市水协科技有限公司 | 三洲田侨城水厂 | 0.23 | 0.28* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①茶溪谷饭堂 | 0.12 | 0.29* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |

备注：1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担，检测时间为2016年12月。

2、出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

3、有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，GB5749-2006规定出厂水中二氧化氯余量≥0.1mg/L，管网末稍水中二氧化氯余量≥0.02mg/L。

4、有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为直供水用户终端，有③的表示该管网水为二次供水进水。

5、有—的表示该水厂暂停供水。