**深圳市2017年9月供水水质检测结果汇总表**

| 水司名称 | 类别 | 出厂水 | 管网水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 评价 |
| 标准值水厂名称 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 | 标准值取样点 | ≤1.0 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 |
| 市水务（集团）有限公司 | 南山水厂 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③桃源村 | 0.23 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大涌水厂 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①南海酒店 | 0.23 | 0.30 | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ③莲城花园 | 0.15 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 梅林水厂 | 0.15 | 0.60 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②梅林一村 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ③深云村 | 0.29 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 笔架山水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②华新 | 0.25 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 东湖水厂 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①田贝 | 0.32 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ①布心北 | 0.24 | 0.30 | <5 | 9 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ①新秀村 | 0.28 | 0.40 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 沙头角水厂 | 0.08 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①迎宾阁 | 0.23 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 盐田港水厂 | 0.07 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②9号小区 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 盐田港水厂上坪分厂 | 0.06 | 0.6 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②大梅沙村 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 小梅沙水厂 | 0.09 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③新港鸿花园 | 0.21 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 莲塘水厂 | 0.15 | 0.14\* | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①聚福路西 | 0.15 | 0.07\* | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（宝城分公司） | 新安水厂 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②21区 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ②建安新村 | 0.18 | 0.60 | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 朱坳水厂 | 0.09 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①航空东路 | 0.19 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ③冠城世家 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（福永水司） | 凤凰水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①广深公路边 | 0.15 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ②金菊花园 | 0.21 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 立新水厂 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②下十围物业 | 0.19 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（沙井水司） | 长流陂水厂 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①步涌 | 0.28 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ①博岗 | 0.18 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 上南水厂 | 0.09 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②新中心 | 0.15 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ③濠景城 | 0.24 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（松岗水司） | 五指耙水厂 | 0.13 | 0.80 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①蚌岗村 | 0.15 | 0.70 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ②山门村 | 0.14 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 松岗水厂 | 0.11 | 0.80 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③松乔酒店 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ③松岗中学 | 0.15 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水宝安水务集团有限公司（石岩水司） | 石岩水厂 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①三联 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ③泰科厂 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（观澜分公司） | 观澜茜坑水厂 | 0.10 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①观民路 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ①人民路 | 0.17 | 0.70 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ③沿河路 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（龙华分公司） | 龙华茜坑水厂 | 0.11 | 0.60 | <5 | 4 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①二小 | 0.26 | 0.60 | <5 | 14 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ①五工业区 | 0.19 | 0.60 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ③宝华大厦 | 0.21 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙华水务有限公司（布龙分公司） | 红木山水厂 | 0.09 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③华业玫瑰园 | 0.22 | 0.60 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙岗水务集团有限公司（龙城分公司） | 中心城水厂 | 0.09 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①中央悦城 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 猫仔岭水厂 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②中心城水所 | 0.09 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ②泰夫人休闲会所 | 0.19 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 獭湖水厂 | 0.11 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③城市花园 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 布吉供水有限公司 | 布吉二水厂 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①草埔 | 0.26 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ①布吉老街 | 0.10 | 0.50 | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 布吉一水厂 | 0.09 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②新三村 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ③佳兆业龙岗大道1号 | 0.10 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 坪地供水有限公司 | 坪地水厂 | 0.15 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①福地花园 | 0.22 | 0.40 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ①坪西高桥自然村 | 0.25 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | 0.15 | 0.50 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①塘家村 | 0.30 | 0.40 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ②高正豪景 | 0.23 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 光明水厂 | 0.28 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②碧眼村 | 0.24 | 0.40 | <5 | 17 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ②公明分公司 | 0.23 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 上村水厂 | 0.20 | 0.50 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②塘尾 | 0.28 | 0.40 | <5 | 6 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 平湖自来水有限公司 | 苗坑水厂 | 0.17 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①辅岐路 | 0.16 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 鹅公岭水厂 | 0.17 | 0.80 | <5 | 27 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②洋坑路 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 横岗自来水有限公司 | 南坑水厂 | 0.08 | 0.70 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①康乐花园 | 0.11 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ②埔吓 | 0.14 | 0.70 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 塘坑水厂 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②横岗中学 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 中广核环保产业（深圳）有限公司 | 核电水厂 | 0.09 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①山海花园 | 0.11 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大鹏新区自来水公司 | 庙角岭水厂 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①金业路 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 鹏城水厂 | 0.10 | 0.70 | <5 | 11 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①鹏城老街 | 0.12 | 0.70 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深水龙岗坪山自来水有限公司 | 塘岭水厂 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②石井居委 | 0.25 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 径子水厂 | 0.14 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②江岭居委 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 三洲田水厂 | 0.08 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 田心水厂 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②家德工业园 | 0.18 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 沙湖水厂 | — | — | — | — | — | — | — |
| 坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②沙田 | 0.19 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| ②总公司 | 0.15 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂 | 0.20 | 0.34\* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①高先电子 | 0.26 | 0.11\* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 南澳供水有限公司 | 南澳水厂 | 0.10 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②南澳供水公司食堂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |
| 深圳市水协科技有限公司 | 三洲田侨城水厂 | 0.09 | 0.30\* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①茶溪谷饭堂 | 0.12 | 0.12\* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 |

备注：1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担，检测时间为2017年9月。

2、出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

3、有\*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，GB5749-2006规定出厂水中二氧化氯余量≥0.1mg/L，管网末稍水中二氧化氯余量≥0.02mg/L。

4、有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为直供水用户终端，有③的表示该管网水为二次供水进水。

5、有—的表示该水厂暂停供水。