提起ICS 13.060.01

P 40

	


SZDB
深圳市标准化指导性技术文件
SZDB/Z XXXXX—2010
	


城市供水水质检查技术规范
（送审稿）

	

	


2010 - XX - XX发布
2010 - XX - XX实施
深圳市市场监督管理局   发布


目  次

II引言


31 范围


32 规范性引用文件


33 术语和定义.


44 工作机构


45 工作原则


46 监督检查点


57 监督检查频率


58 监督检查项目


69 检测方法


610 现场监督检查


711 监督检查记录


712 质量控制


713 判定和处理


714 水质公报和监督检查报告


715 资料保存


8附　录　A （规范性附录） 供水企业管网水监督检查点设置数量


9附　录　B （规范性附录） 水质监督检查现场记录表




引  言

城市供水的水质直接关系到市民的身体健康，为保障城市供水水质安全，深圳市已连续多年开展城市城市供水水质监督检查工作，对全市供水企业的原水、出厂水和管网水水质进行监测，定期发布全市城市供水水质状况。为保证城市供水水质监督检查工作规范化、标准化，依据相关的技术标准与规范，结合实施水质监督检查工作的实际情况，制定本规范。
城市供水水质检查技术规范

1　 范围

本规范规定了城市供水水质监督检查的工作原则、工作机构、监督检查点、项目、频率、检测方法、现场监督检查、监督检查记录、质量控制、判定和处理、水质公告和监督检查报告等。

本规范适用于城市供水水质监督检查，即供水企业的市政供水，包括出厂水、管网水，以及水厂原水，不适用于自建设施供水、二次供水和管道直饮水等。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838-2002  地表水环境质量标准 

GB 5749-2006  生活饮用水卫生标准 

GB/T 5750-2006  生活饮用水标准检验方法

3　 术语和定义.
原水 
原水是指取自水源地，并进入市政供水工程前端，有待进一步处理的水。

出厂水 
出厂水是指经过供水企业处理工艺过程完成后的水。
管网水 
管网水是指出厂水经市政管网输送过程中的水，及输送到终端（用户水龙头）处的水。

水质监督检查  
受供水行政主管部门委派，水质监督检查执行机构对城市供水的原水、出厂水、管网水进行采样、检测，判定其水质是否符合国家标准的行为。

水质监督检查人员 

由执行机构派出，对受检机构进行水质监督检查的工作人员。

4　 工作机构
4.1　 领导机构

供水行政主管部门为城市供水水质监督检查的领导机构。
4.2　 执行机构

深圳市水质检测中心为城市供水水质监督检查的执行机构。特殊情况下领导机构可以委托其他机构代为执行，受委托机构必须通过国家计量认证和国家实验室认可。
职能：

—— 建立并管理城市供水水质监督检查点；

—— 实施水质监督检查工作；

—— 编制水质公报和城市供水水质监督检查报告，上报领导机构；

—— 对不合格水样所属受检机构下达整改通知书。

4.3　 受检机构

4.3.1　 供水企业为供水水质监督检查的受检机构。
4.3.2 职责：

—— 配合执行机构建立并管理供水区域内城市供水水质监督检查点；

—— 定期检查维护监督检查点，保证监督检查工作的顺利实施；
—— 必要时，配合督检查人员进行水质监督检查；

—— 针对执行机构下达的整改通知书，及时分析问题，加以整改，将原因分析及整改结果报执行机构。
5　 工作原则
5.1　 公平性原则

执行机构对受检机构需按照本规范开展水质监督检查工作。

5.2  公开性原则
领导机构定期向社会公布水质监督检查结果。

5.3   随时性原则

执行机构不定时对受检机构进行监督检查，不提前通知。

6　 监督检查点
6.1　 设置原则

城市供水水质监督检查点包括原水、出厂水和管网水监督检查点。

监督检查点的设置应布局合理、规范，便于采样。

原水监督检查点设在水厂内水源进水口。

出厂水监督检查点设在水厂出水口。

管网水监督检查点设置要具有代表性，一般设置在居民经常用水点处，设置时应考虑管网的近、远端和人口的疏密程度。在全部监督检查点中，应有一定的点数选在水质易受污染的地点。

6.2　 设置要求
原水监督检查点

纳入监督检查的每个水厂必须设置进厂原水监督检查点1个。

出厂水监督检查点

纳入监督检查的每个水厂必须设置出厂水监督检查点1个。
管网水监督检查点

6.2.3.1 根据供水企业的供水规模确定管网水监督检查点数量，设置数量见附录A。
6.2.3.2 水质监督检查点建立方案需报领导机构批准与备案。

6.2.3.3 根据监督检查运行实际情况，执行机构可以调整监督检查点，应报送领导机构备案，并通知受检机构。

6.2.3.4 受检机构不得任意变更已定的水质监督检查点，若由于片区改造、管网施工等造成管网点停用，受检机构要及时向执行机构提出书面申请，经批准后更改，并报送领导机构备案。

7　 监督检查频率
7.1  执行机构每年应对原水、出厂水的水质监督检查不少于12次，其中1次为全分析监督检查。
7.2  执行机构应对管网监督检查点进行抽检，每个监督检查点每年被抽检次数不少于2次。
7.3  执行机构应对水质异常点进行跟踪监测。
8　 监督检查项目
8.1　 原水

常规监督检查

检查项目包括：高锰酸盐指数、氨氮、铁、锰，共4项。

全分析监督检查

监督检查项目包括：GB 3838-2002规定的基本项目和补充项目（化学需氧量除外），共28项。

8.2　 出厂水
常规监督检查

检查项目包括：浑浊度、色度、臭和味、消毒剂（根据水厂消毒剂类型选择监测指标）、菌落总数、总大肠菌群、肉眼可见物，共7项。

全分析监督检查

检查项目包括：GB 5749-2006规定的106项水质检测项目及地方特定指标
8.3　 管网水

同出厂水常规监督检查要求（8.2.1）。
9　 检测方法
9.1　 原水
按GB 3838-2002 规定的方法，或经过适用性检验的其他等效分析方法。

9.2　 出厂水、管网水
按GB/T 5750-2006 规定的方法，或经过适用性检验的其他等效分析方法。

10　 现场监督检查
10.1　 工作要求

现场监督检查工作须由2名以上（含2名）水质监督检查人员共同执行。

监督检查人员须经执行机构培训，持“深圳市城市供水水质监督检查员证”进行监督检查。

监督检查人员按照现场检测和采样要求开展监督检查工作。若水质监督检查执行机构提出需要，受检机构应配合检查工作。
在出厂水或管网水监督检查点，需放水3～5分钟，方可开始现场检测和采样。

10.2　 现场检测
浊度和消毒剂余量指标应现场进行检测。

现场仪器应经计量检定合格有效。水质监督检查人员使用仪器前，应检查仪器状态，确保仪器正常。

检测过程中，仪器应放置在平稳、干燥、干净、避光处。

10.3　 采样要求

先采集消毒瓶水样，后采集理化瓶水样。

采集消毒瓶水样前，应关闭水龙头进行消毒。操作方法为：酒精棉球点燃后，用黄色火焰灼烧水龙头15秒钟以上。如水龙头为不适宜连续灼烧材质，则用点燃后棉球黄色火焰快速灼烧3秒钟左右，再用含酒精棉球对水龙头内壁擦拭消毒。

消毒瓶水样应尽快采集，取样时应靠近取样水龙头打开消毒瓶盖，取样水量为样品瓶容量80%，采样完毕应尽快塞紧瓶盖。

采集理化水样时应用流出水荡洗瓶内2-3次，同时洗净瓶盖，取样水量为样品瓶容量80%。

根据相关标准要求加入样品保护剂。
用于测定挥发性或半挥发性有机物、溶解氧及生化需氧量(BOD5)的水样充满样品瓶，不留空隙。
10.4　 运输

采集的水样应在4小时内送达实验室进行检测，微生物检测用的样品应保存于冷藏箱中运输。

11　 监督检查记录
11.1　 水质现场监督检查须填写水质监督检查现场记录表，水质监督检查现场记录表见附录B。

11.2　 监督检查记录应符合以下要求：
用黑色签字笔填写，字迹应端正，内容准确、完整，并由2名以上监督检查人员签名。

11.3　 现场采样单需要改正时，应在原数据上划双横线，再将正确数据填写在其右上方，并由2名以上现场监督检查人员在更改处加盖私章或签名。

11.4　 必要时，现场采样单应包括监督检查过程中出现的问题、异常现象及处理方法等说明。

12　 质量控制
质量控制参照 GB/T 5750.3-2006 等进行。
13　 判定和处理
13.1　 出厂水或管网水水样的所检指标任何一项未达到相关标准，则判定该水样为不合格。

13.2　 监督检查中出现不合格水质指标，执行机构应先电话通知有关受检机构，受检机构应分析问题，加以整改，保证供水水质尽快达标，

13.3　 执行机构及时对不合格水样所属受检机构下达整改通知书，受检机构接到整改通知书后，应在3个工作日内将原因分析及整改结果报执行机构。

13.4　 对于有争议的监督检查结果，相关受检机构可以向领导机构提出书面申诉。

13.5　 接到书面申诉后，领导机构责成执行机构或其他部门进行核查或复检。执行机构应按质量管理体系对抽样和检测过程进行核查。

13.6　 若经过核查与复检，水质监督检查争议问题仍不能解决，受检机构可向有关仲裁机构申请仲裁。

14　 水质公报和监督检查报告
14.1　 执行机构定期对水质监督检查结果进行汇总，编写水质公报，上报领导机构。
14.2　 领导机构审核批准后，在指定的新闻媒体上统一向社会发布，并接受市民咨询。
14.3　 执行机构编写年度监督检查报告，上报领导机构。年度监督检查报告内容包括监督检查次数、时间、供水企业、水厂名称、管网点位置、消毒方式、检测指标及检测结果、整改情况等。

15　 资料保存
执行机构应按档案管理规定，对水质监督检查的相关资料进行归档保存。资料保存期限为3年。
附　录　A 
（规范性附录）
供水企业管网水监督检查点设置数量

A.1　 供水企业管网水监督检查点设置数量
供水企业管网水监督检查点设置数量应符合表A.1的要求。

表A.1　 供水企业管网水监督检查点设置数量
	日平均供水量（万立方米/日）
	监督检查点设置数量（个）

	＞100
	40

	50～100(含)
	20

	20～50(含)
	16

	10～20(含)
	12

	5～10(含)
	8

	＜5
	4


附　录　B 
（规范性附录）
水质监督检查现场记录表

B.1　 水质监督检查现场记录表

水质监督检查现场记录表使用表F.1。

表A.2　 水质监督检查现场记录表

	日  期：        年   月   日                   监督检查人员：                   复核人员：                 
天  气：  晴□  阴□  小雨□  大雨□           监测及采样依据： GB/T 5750.2-2006 □  其他：                   

	样品类别： 原水□  出厂水□  管网水□

	现场

检测

信息
	指标
	方法
	仪器名称
	仪器编号

	
	浑浊度
	GB/T 5750.4-2006 (2.1) 
	
	

	
	游离氯□
	GB/T 5750.11-2006 (1.2)□；GB/T 5750.11-2006 (1.1)□
	
	

	
	二氧化氯□
	GB/T 5750.11-2006 (4.4)
	
	

	
	其他□：
	
	
	

	序

号
	采样地点
	浑浊度（NTU）
	消毒剂类型
	消毒剂含量（mg/L）
	采样时间
	样品编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


样品状态确认：接样时样品状态是否与取样员描述一致：是□   否□ 
接样人（签字）：

接样时间：       年    月   日    时    分
