附表1

**深圳市2025年8月供水水质检测结果汇总表**

| 序号 | 水司名称 | 类别 | 出厂水 | 管网水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | pH | 色度(铂钴色度单位) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 2-甲基异莰醇（mg/L） | 三卤甲烷 | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 色度(铂钴色度单位) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | pH | 评价 |
|  水厂名称标准限值 | ≤0.5 | 0.3－2 | 无 | 6.5-8.5 | ≤10 | ≤50 | 不得检出 | ≤0.00001 | 各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1 | 无异臭、异味 |  取样点标准限值 | ≤0.5 | 0.05-2 | 无 | ≤10 | ≤50 | 不得检出 | 无异臭、异味 | 6.5-8.5 |
| 1 | 深圳市水务（集团）有限公司 | 沙头角水厂 | ＜0.5 | 0.67 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.68 | 无 | 合格 | ③梧桐苑 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 2 | 盐田港水厂 | ＜0.5 | 0.91 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.59 | 无 | 合格 | ②9号小区 | ＜0.5 | 0.78 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 3 | 东湖水厂 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | 7.24 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.72 | 无 | 合格 | ①布心 | ＜0.5 | 0.52 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| ②天井湖小区 | ＜0.5 | 0.43 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 合格 |
| ③新港鸿花园 | ＜0.5 | 0.50 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.23 | 合格 |
| 4 | 梅林水厂 | ＜0.5 | 0.70 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.77 | 无 | 合格 | ②益田 | ＜0.5 | 0.46 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| ②新洲 | ＜0.5 | 0.51 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.36 | 合格 |
| 5 | 笔架山水厂 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | 7.31 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.57 | 无 | 合格 | ②通心岭小区 | ＜0.5 | 0.50 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
| ②泥岗 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.27 | 合格 |
| 6 | 南山水厂 | ＜0.5 | 0.90 | 无 | 7.23 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.89 | 无 | 合格 | ②华侨城 | ＜0.5 | 0.49 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 7 | 大涌水厂 | ＜0.5 | 0.86 | 无 | 7.19 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.76 | 无 | 合格 | ②兰园商住楼 | ＜0.5 | 0.46 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
| ①凯丽花园 | ＜0.5 | 0.49  | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26  | 合格 |
| 8 | 深圳市莲塘供水服务有限公司 | 莲塘水厂 | ＜0.5 | 0.50 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.45 | 无 | 合格 | ①畔山路 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
| 9 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司宝城分公司 | 新安水厂 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | 7.23 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.31  | 无 | 合格 | ①48区 | ＜0.5 | 0.54 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.27 | 合格 |
| 10 | 朱坳水厂 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | 7.29 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.64 | 无 | 合格 | ①凤岗 | ＜0.5 | 0.56 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
| ③领航城 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
| 11 | 深圳市福永自来水有限公司 | 凤凰水厂 | ＜0.5 | 0.88 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.53 | 无 | 合格 | ①兴业路 | ＜0.5 | 0.56 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 12 | 立新水厂 | ＜0.5 | 0.78 | 无 | 7.23 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.67  | 无 | 合格 | ①福兴小学 | ＜0.5 | 0.61 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 13 | 深圳市宝安区沙井自来水有限公司 | 长流陂水厂 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | 7.21 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.60  | 无 | 合格 | ①步涌 | ＜0.5 | 0.38 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| ①和一 | ＜0.5 | 0.48  | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30  | 合格 |
| 14 | 上南水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 深圳市宝安松岗自来水有限公司 | 五指耙水厂 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | 7.19 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.51 | 无 | 合格 | ③宝利豪庭 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.27 | 合格 |
| ②上报美村 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21  | 合格 |
| 16 | 松岗水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 深圳市宝安区石岩自来水有限公司 | 石岩湖水厂 | ＜0.5 | 0.88 | 无 | 7.24 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.52 | 无 | 合格 | ①汽车站 | ＜0.5 | 0.82 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
| 18 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 观澜茜坑水厂 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.41 | 无 | 合格 | ①电业段 | ＜0.5 | 0.53 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
| ②大水田 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| ③沿河路 | ＜0.5 | 0.16 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| 19 | 龙华茜坑水厂 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | 7.27 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.95 | 无 | 合格 | ①二小 | ＜0.5 | 0.44 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
| ③电信大厦 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 合格 |
| ②大浪 | ＜0.5 | 0.67 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
| 20 | 红木山水厂 | ＜0.5 | 0.92 | 无 | 7.27 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.52 | 无 | 合格 | ②上塘 | ＜0.5 | 0.80 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 合格 |
| 21 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 中心城水厂 | ＜0.5 | 0.70 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.57 | 无 | 合格 | ①中央悦城 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 合格 |
| ③城市花园 | ＜0.5 | 0.68 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 22 | 猫仔岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 獭湖水厂 | ＜0.5 | 0.82 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.99 | 无 | 合格 | ①龙东村委 | ＜0.5 | 0.55 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
| 24 | 深圳市布吉供水有限公司 | 沙湾一水厂 | ＜0.5 | 0.52 | 无 | 7.21 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.63 | 无 | 合格 | ①东方半岛 | ＜0.5 | 0.88 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| 25 | 沙湾二水厂 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | 7.23 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.75 | 无 | 合格 | ①罗岗医院 | ＜0.5 | 0.88 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
| ③佳兆业龙岗大道1号 | ＜0.5 | 0.75 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 26 | 坂雪岗水厂 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | 7.28 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.68 | 无 | 合格 | ②万科城西门 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 合格 |
| 27 | 深圳市龙岗坪地供水有限公司 | 坪地水厂 | ＜0.5 | 0.53 | 无 | 7.24 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.56 | 无 | 合格 | ①坪西高桥自然村 | ＜0.5 | 0.24 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
| ①福地花园 | ＜0.5 | 0.44 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| ③坪地人民医院 | ＜0.5 | 0.38 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.17 | 合格 |
| 28 | 深圳市平湖自来水有限公司 | 苗坑水厂 | ＜0.5 | 0.78 | 无 | 7.23 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.98 | 无 | 合格 | ①任屋村 | ＜0.5 | 0.70 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| ②金穗西路 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 29 | 鹅公岭水厂 | ＜0.5 | 0.70  | 无 | 7.24 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.67 | 无 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 深圳市横岗自来水有限公司 | 南坑水厂 | ＜0.5 | 0.56 | 无 | 7.22 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.76 | 无 | 合格 | ①力嘉工业区 | ＜0.5 | 0.63 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| ②横岗中学 | ＜0.5 | 0.48 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
| ③安良泵站 | ＜0.5 | 0.56 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 31 | 荷坳水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 深圳市深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | ＜0.5 | 0.70 | 无 | 7.24 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.31 | 无 | 合格 | ②公明分公司 | ＜0.5 | 0.56 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| ②将石 | ＜0.5 | 0.54 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| ③福盈中央山 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
| 33 | 光明水厂 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | 7.23 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.31 | 无 | 合格 | ①光明区第三办事处 | ＜0.5 | 0.57 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
| 34 | 上村水厂 | ＜0.5 | 0.80 | 无 | 7.19 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.45 | 无 | 合格 | ②长春北路 | ＜0.5 | 0.56 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.23 | 合格 |
| 35 | 深圳市坪山自来水有限公司 | 塘岭水厂 | ＜0.5 | 0.79 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.32  | 无 | 合格 | ①坪山中学 | ＜0.5 | 0.60  | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
| ②万科金域东郡 | ＜0.5 | 0.28 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 36 | 三洲田水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 田心水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 沙湖水厂 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | 7.21 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.63 | 无 | 合格 | ①乐安居 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 合格 |
| 39 | 深圳市坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | 7.19 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.38 | 无 | 合格 | ②总公司 | ＜0.5 | 0.47 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 合格 |
| ②秀新 | ＜0.5 | 0.53 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 40 | 深圳市大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂\* | ＜0.5 | 0.41 | 无 | 7.27 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0 | 无 | 合格 | ①茜坑\* | ＜0.5 | 0.36 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
| 41 | 中广核环保产业有限公司 | 大亚湾核电水厂 | ＜0.5 | 0.45 | 无 | 7.31 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.48 | 无 | 合格 | ①南区 | ＜0.5 | 0.37 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 42 | 深圳市大鹏新区环水水务有限公司 | 庙角岭水厂 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | 7.20 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.30 | 无 | 合格 | ②土洋油站 | ＜0.5 | 0.46 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 43 | 鹏城水厂 | ＜0.5 | 0.56 | 无 | 7.20 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.30 | 无 | 合格 | ①迭福新村 | ＜0.5 | 0.55 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
| 44 | 南澳水厂 | ＜0.5 | 0.82 | 无 | 7.23 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.56 | 无 | 合格 | ①上企沙 | ＜0.5 | 0.70 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
| 45 | 坝光水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

备注：1.采样和检测时间为2025年8月。

2.出厂水和管网水执行DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》。

3.有\*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，DB4403/T 60-2020规定出厂水中二氧化氯为0.1mg/L－0.8mg/L，管网末梢水中二氧化氯为0.02mg/L－0.8mg/L。

4.有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。

5.有—的表示该水厂暂停供水。