附件2

2025年度深圳市水务先进实用技术重点推广指导目录技术信息表

| 序号 | 技术名称 | 技术简介 | 主要技术指标 | 适用范围 | 完成人 | 持有单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、排水管涵病险检测技术、装备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CUGTEM-19RAD超浅层瞬变电磁仪 （型号：CUGTEM-19RAD） | 该技术采用共面等值反磁通收发一体线圈技术，通过上下平行共轴双线圈反向电流发射，在中间平面形成零磁通面，实现纯二次场信号接收，有效消除一次场干扰，彻底解决传统瞬变电磁法浅层探测盲区问题。该技术对低阻体（如含水渗漏、金属管线）高度敏感，非接触、无需开挖，可快速探测管涵周边空洞、疏松体、渗漏通道等隐患，解决传统方法“测不到、测不准、测得慢”的难题。设备体积小、重量轻、触屏式操作，便于携带和施工，支持拖曳作业与现场实时成像，具备强环境适应性，在金属管网密集区、高温高湿等复杂工况下仍能稳定工作，显著提升探测效率与成果可靠性。 | 1.发射电流：25A、50A、100A、150A、200A恒流发射（可调）； 2.关断时间：≤0.4μs； 3.A/D转换器：32位； 4.动态范围：≥160dB； 5.有效探测深度：可达300米； 6.线圈结构：共面等值反磁通一体式线圈； 7.工作温度：-10℃～+40℃； 8.作业方式：支持拖曳式连续探测。 | 适用于排水管涵病险检测、市政管线探测、堤坝渗漏、路基病害、隧道衬砌等工程隐患探测。 | 梁庆九 谢 科 | 武汉地大华睿地学技术有限公司 |
| 2 | 综合使用多声纳体系及水下智能机器人的满水管道检测技术 （型号：深水灵眸“浑水探测者1号”） | 该技术针对满水/半满水管道先采用水下无人潜航器作为载体，分别搭载管道声呐、二维成像声呐对管道进行功能性缺陷检测以及结构性缺陷检测；再配合电法测漏仪对管道进行渗漏检测，对排水管道中各种病害缺陷进行检测的管道检测技术。此技术无需降水封堵，同时，可检测二级以上的结构性缺陷7种与功能性缺陷5种。 | 1.抗流能力：顺流 0-2m/s；逆流 0-1m/s； 2.工作水深：最低 600mm；最高 30 米； 3.行进速度：行进速度达 2m/s； 4.姿态控制：自动稳定精度 ±0.5°； 5.检测长度：单次检测长度可达300米； 6.空间位置定位：定位误差≤0.5 米； 7.续航能力：连续 8 小时无间断作业； 8.配套穿管机器人功能：提供六自由度运动能力，可进入复杂井室。 | 适用于对DN600以上的高水位运行的污水主干管、排海暗涵、过河倒虹管、截污干管等进行缺陷检测与评估。 | 郑海良 刘 铃 金永全 唐毅龙 谢燕玲 张海平 伍 能 郑柏铭 谢 茜 | 广州市运通水务有限公司、深圳市光明区环境水务有限公司、深圳前海运通水务有限公司 |
| 3 | 宏电排水管网多参数一体化智能监测终端 （型号：H1688 + H1688-UR + H5110） | 该技术实现对管涵流量、流速、水位、水质传感器的实时精准监测并远传数据。最大可容纳1200WH容量的可充电电池组，极大便宜运维。设备具备IPX8（不低于20m水压防护等级）+IP69防护与边缘计算能力，能够有效适应窨井内硫化氢、二氧化硫、甲烷等腐蚀性气体和高温水汽等对设备的侵蚀，能滤除异常数据并智能上报。该设备解决了污水管网状态实时感知、管网内部输运能力、管网渗漏状态（如外水入侵、污水外溢等）等业务分析所必须的基础传感数据，有效保障在复杂环境下、基础数据的连续性以及运维模式由传统事后监管向预测性监管、提前预演预案转变等核心问题，大幅提升管网监测效率与决策科学性。 | 1.集成雷达/超声双模流速监测（精度±1%或±0.01m/s）； 2.高精度水位感知（±2mm）； 3.采用创新表压传感器与军工级航插，无惧腐蚀水汽侵蚀； 4.具备IPX8（20m水压）+IP69双重防护，机架式安装和防坠落设计； 5.内置1200WH可充电池组，同时具备内置充电口与外置充电口； 6.支持4G无线传输与蓝牙远程调试，采集频率可设，实现多参数一体化智能监测，大幅降低运维成本。 | 适用于对新建和已建设好的排水管涵进行病险检测（如排水管网往外涌水、河水倒灌、外水入侵、污水外溢、黑臭水体治理监测、偷排漏排等情况）。 | 李 丛 赵军华 朱逸帆 冯 阳 左宗乐 庞家勇 张清波 邓 权 许 传 | 深圳市宏电技术股份有限公司 |
| 4 | 基于地下排水管网液位和泥沙沉积量在线监测的城市内涝和地陷预防系统 （型号：CSF-MMNO3、CSF-NW01） | 该技术利用排水检查井作为节点，在井下布设水位传感器，搭载泥沙沉积量采集器，对井内水位、泥沙沉积厚度进行实时监测，通过井下数据收集，利用高性能数据传输设备进行数据传输，利用系统云平台、模型技术、GIS系统、仿真技术等，对数据记录、统计、分析，管网运行状态仿真呈现，准确反映地下泥沙状态，异常状况提前预警报警。采用“数据孪生”模式，通过GIS系统和二维管道模型，建立基于液位和泥沙沉积量数据的管网运行状态的仿真呈现。通过GIS系统快速定位排水监测设备安装位置，GIS系统能够实现地理信息的及时更新，保证维护人员精准快速的到达安装位置。二维管道模型仿真呈现系统把数据模拟成管道水流状态，直观地展示管道内水位高度以及泥沙沉积量。 | 雷达液位计液位计性能指标： 1.量程范围：0-10米，盲区小于0.5米； 2.发送频次：默认1次 /10min，可根据需求调节； 3.通信方式：NB-IoT通信和GSM通信可选； 4.防水等级：IP68。 超声波-红外双工泥位计性能指标： 1.量程范围：25cm、50cm、100cm可选； 2.通信方式：NB-IoT通信和GSM通信可选； 3.防水等级：IP68。 | 适用于对建成时间长、埋深较深的管道、附近道路地表有脱空现象的管道、主干道及有重载车辆经过区域的地下管道、人口和车辆密集区地下管道进行内涝和地陷进行预防监测。 | 陈民勇 杨红权 郑 青 | 深圳合创永安智能科技有限公司 |
| 5 | X5-HT5管道CCTV检测机器人 （型号：X5-HT5） | 该技术搭载200万像素高清摄像头、AI识别算法并可选配全景激光镜头，可快速抓取缺陷图片，对管道的变形、沉积、缺陷尺寸等进行直观展示和毫米级高精度三维建模与量化分析。该技术打破国外垄断，实现进口替代，检测效率提升3倍，适用于对精度和可靠性要求极高的工程测量任务。 | 1.采用6轮双电机驱动，适用管径200-3000mm； 2.成像系统200万像素，镜头360°无限旋转，10倍光学变倍； 3.防护等级IP68（10米水深），爬坡能力≥40°，越障≥160mm； 4.电缆标配120m（可扩展至500m）； 5.定位精度1mm，选配激光镜头测量精度±1mm。 | 适用于市政排水、供水、雨水管道的结构性与功能性缺陷检测，服务于水务局、排水公司、市政养护单位及管网检测企业。 | 龚文俊 王 翔 黄 勇 杨 彬 王子韵 代佳良 王丽莎 冯 凯 张 宇 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 |
| 二、二次供水设施水质监测技术、装备 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 基于MEMS技术的饮用水二次供水水质在线监测技术(型号：ATE5400) | 该技术采用MEMS现代传感器技术、自动控制技术、专用数据分析软件和通讯网络构成水质在线自动监测体系。产品集pH、余氯、浊度、电导率、溶解氧等关键指标于一体，实现连续、实时、准确监测。一体式流通池设计保证水流稳定，具备故障自诊断、远程智能监控功能，无需化学试剂，避免二次污染，是饮用水安全保障的智能化监测解决方案。 | 1.PH（测量范围：0-14pH，分辨率：0.01pH，精度：±0.02pH）； 2.余氯（恒电压原理；测量范围：0-2mg/L /0-5mg/L，分辨率：0.01mg/L，精度：余氯:0-0.1mg/L时，±0.01mg/L；0.2-2mg/L时，±5%或±0.03mg/L（取较大值））； 3.浊度（测量范围：0-20NTU，分辨率：0.01NTU，精度：±2%或±0.02NTU）； 4.电导率（测量范围：0-20000us/cm，分辨率：0.1us/cm，精度：1%）； 5.溶解氧（荧光法；测量范围：0-20mg/L，温度：0-80℃，分辨率：0.01mg/L，精确度：±2%或±0.15mg/L；RS485输出）。 | 适用于城市二次供水泵房、小区供水管网、水厂出厂水监测、饮用水管网末梢及农村饮水安全工程等场景的水质在线监测 | 刘鸿飞 刘 斌 岑春娟 梁怿清 胡鹏飞 王彬印 | 奥谱天成（厦门）光电股份有限公司 |
| 7 | 鸿蒙饮用水监测预警系统 （型号：DWQ100监测、MWQ1000预警） | 该技术依托吸收光谱+三维荧光光谱、电化学传感技术、染物水质参数特征指纹识别技术及污染入侵识污别算法等多元尖端技术融合与鸿蒙生态核心优势，构建从水质精准监测到污染入侵识别预警的全链路解决方案，为饮用水安全保驾护航，是一款基于鸿蒙系统的高精度、多功能的新型水质监测产品。 | 1.pH（量程0-14；精度：±0.02；分辨率：0.01）； 2.余氯（量程：0-2.0mg/L；精度：±1%或±0.05mg/L；分辨率：0.001mg/L）； 3.浊度（量程：0-10.0NTU；精度：±2%或±0.02NTU以大为准；分辨率：0.001）； 4.电导率（量程：0-5000uS/cm；精度：±1.5%F.S.；分辨率：1uS/cm）； 5.温度（量程：0℃-50℃；精度：0.1℃；分辨率：0.1℃）； 6.吸收光源：氙灯光源； 7.荧光光源：LED光源； 8.光谱仪：光谱范围200-800nm，分辨率2048像素。 | 适用于供水管网、供水干管泵房/二次供水加压泵房、二次供水水箱/储水设施等饮用水水质监测场景。 | 谢丽芳 祁国超 苏 丹 樊晓燕 陈 库 武卫东 王观飞 王宏刚 宋禹澔 | 华海智汇技术有限公司 |
| 8 | 二次供水水质监测与水箱智能补氯技术 （型号：PS-II，XS-10D、20D、20T） | 该技术契合二供泵房无人值守的特殊应用要求，具有安全、精准、智能、易维护的技术优势。通过实时监测水箱水量和余氯情况，对水箱实施按需补氯，智能化运行将二供水箱出水余氯始终维持在目标浓度以上，实现抑制微生物滋生的目的，保障末梢水余氯指标达到GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求，是一个安全、可行、有效的解决方案。 | 1.余氯传感器金电极杆能够做持续高速圆周摆动，实现测量值不受水流速度变化的影响和自动连续清洗金电极的功能，可热插拨，内置温度传感器，维护周期≥6个月； 2.水箱智能补氯设备能够在无人值守情况下全程自动运行，始终维持水箱储水的余氯浓度在目标浓度以上。 3.有一套两级稀释装置，经两级稀释后次氯酸钠消毒液的有效氯浓度降到2mg/L及以下的安全浓度范围内。 | 适用于各类建筑二次供水水箱消毒应用场景、昕晟智水多参数水质监测设备适合生活饮用水水质监测场景。 | 吴文鑫 程 立 刘新贵 | 深圳市水务工程检测有限公司、重庆昕晟环保科技有限公司 |
| 9 | 多参数精细光谱水质分析技术 （型号：MWIS-3000） | 该技术基于连续精细光谱探测技术，采用模块化“5+X”设计，实现灵活多参数监测。系统集成电极传感器精准测定余氯、pH、浊度、电导率、温度等常规参数；同时自研光谱模块利用连续精细光谱探测技术，在紫外-可见光波段采集高分辨率光谱，结合定量模型与化学计量学算法，实现色度与化学需氧量等指标的无试剂快速、高精度测定。 | 1.余氯（量程：0-5.0 mg/L；误差：±2%；重复性：≤2 %）； 2.pH（量程：0-14pH；误差：±0.1pH；重复性：≤0.1pH）； 3.电导率（量程：0-2000 μS/cm；误差：±1%F.S；重复性：≤0.7%F.S）； 4.浊度（量程：0-20 NTU；误差：±1%；重复性：≤2 %）； 5.温度（误差：±0.2℃）； 6.COD（量程：0-2000mg/L；误差：±5%）； 7.色度（量程：0-100Hazen；误差：±5%F.S）。 | 适用于原水、过程水、出厂水、二次供水设施、市政供水管网、直饮水等场景的高精度测量。 | 胡炳樑 于 涛 鱼卫星 张周锋 刘 宏 刘嘉诚 王雪霁 刘 骁 赵宇博 | 深圳市中科云驰环境科技有限公司 |
| 10 | 水质检测机器人 （型号：SZWE-LAB-1000） | 该技术针对传统水质检测效率低、过程难溯源、人为干扰大等问题，研发以“机器人+AI”为核心的水质检测装备，1小时可完成30项核心指标检测。装备融合智能质控、AI分析与绿色处理技术，具备全流程自动化、占地少、用人省、能耗低等显著优势，并已获得国家级计量认证及欧盟CE认证等多项权威资质。 | 1.检测能力：1小时内同线程检测30项核心指标； 2.分样能力：机械臂重复定位精度±0.02mm；样品识别准确度100%；分样速度≤8min/单线程（26/16项）； 3.检测精度：准确度≤10%，重复性≤5%； 4.耗材续航能力：试剂保质期≥2个月；单次试剂耗材更换≤30min； 5.单机重量≤2500kg。 | 适用于二次供水关键环节，具备从日常监控到应急响应的全链条保障能力。 | 龚利民 赵 军 王长平 李 婷 幸敏力 王凤鹭 陈海松 谭家昌 李 卓 | 深圳市环境水务集团有限公司、深圳市深水龙岗水务集团有限公司 |

| 序号 | 技术名称 | 技术简介 | 主要技术指标 | 适用范围 | 完成人 | 持有单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、污水管网水位监测技术、装备 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 宏电H1600D智能水位监测站 （型号：H1600D） | 该技术采用雷达波算法与雷达+压力双传感器融合技术，实现全量程无盲区高精度测量。最大可容纳1200WH容量的可充电电池组，极大便宜运维。设备具备IPX8（不低于20m水压防护等级）+IP69防护与边缘计算能力，能够有效适应窨井内硫化氢、二氧化硫、甲烷等腐蚀性气体和高温水汽等对设备的侵蚀，能滤除异常数据并智能上报。该设备解决了污水管网状态实时感知、内涝预警、复杂环境下数据连续性保障以及运维模式向预测性转变等核心问题，大幅提升管网监测效率与决策科学性。 | 1.集成雷达/压力双模水位监测（精度±2mm或0.1%） 2.防护等级IPX8（20m水压）+IP69双重防护，无惧腐蚀水汽侵蚀 3.内置1200WH可充电电池组，内置充电口与外置充电口 4.采集传输频率可设置，可根据阈值自动切换 5.自调平不锈钢安装支架，防坠落设计 6.支持4G无线传输与蓝牙远程调试，采集频率可设，实现多参数一体化智能监测，大幅降低运维成本。 | 适用于雨水/污水管网水位监测、河道/隧洞/下穿立交水位监测等场景，对排水/排污管网运行健康程度、河道/隧洞/下穿立交交通安全性评估。 | 李 丛 赵军华 朱逸帆 冯 阳 左宗乐 庞家勇 张清波 邓 权 许 传 | 深圳市宏电技术股份有限公司 |
| 12 | 具有流量监测功能的雷达水位计 （型号：TCKG-100） | 该技术基于国产化全CMOS的80GHz的调频连续波雷达毫米波射频芯片，集成AiP天线，实现更高的信噪比（穿透率），更小的盲区。具有流量监测功能：解决排水管网流量测不准、维护量大的难题。工作原理为根据管段两端窨井液位等参数与流量相关性，通过前后两端窨井多参数测量，进行流量计算并通过RTU输出流量结果。 | 1.液位测量精度1mm，流量测量精度5%； 2.波束角6°； 3.含陀螺仪，自动姿态纠正补偿； 4.配置120AH电池，电池续航2-3年； 5.最大量程20m, 盲区10 cm以内； 6.一体化设计，含雷达模块、电池、RTU，合金外壳。 | 适用于污水管网水位及流量监测；满管、非满管均可。管道、渠道均可。不限流态、流速。 | 王荣合 刘国庆 黄建新 许勇艺 | 深圳天澄科工水系统工程有限公司 |
| 13 | 一体式雷达水位计 （型号：SW-OL003） | 该技术采用脉冲相参雷达（PCR）技术，以毫米波雷达为载波信号，通过优化的信号识别算法实现了毫米级别的测量精度，同时雷达传感器在测量时不受环境温度、气压、水面水汽、空气灰尘、水中污染物及沉淀物的影响；双传感器冗余设计，协同工作，解决了常规设备雷达探头距水面较近时测量误差较大的问题，以及水位没过雷达探头时无法测量的问题；内置RTU（遥测终端）功能，通过其无线通讯单元可直接将现场数据上传到云端平台，并可远程调试和对设备程序升级。 | 1.测量范围：0.1m-12m； 2.分辨力：≤0.001m； 3.测量精度：≤0.1%FS； 4.设备对时：全网时钟同步对时； 5.通讯方式：NB-IOT； 6.工作温度：-20℃-60℃； 7.工作湿度：0%RH-95%RH无冷凝； 8.防水等级：IP68。 | 既适用于城市领域的内涝、道路积水、地下管网水位监测，助力防洪防汛工作开展；也可用于江河、水库、湖泊、灌渠、河道等自然水域的水位监测。 | 代 毅 陈增兵 谢聿潇 王梓涵 郭练跃 段金瑞 丘剑华 梁桂新 | 深圳市博铭维技术股份有限公司 |
| 14 | RD-600s系列管网流量计 （型号RD-600s） | 该技术采用79mm 超薄设计适配狭小管道，可调柔性安装适配复杂工况。融合雷达、超声、压力、电容传感技术，无盲区设计实现满管、非满管自动切换，数据不中断。搭载改进的FMCW 与 CWD 算法，抗水质干扰；IP68三重防水防腐设计，适配潮湿腐蚀井下环境，稳定监测流量与液位。 | 1.流速量程（雷达：0.03-20m/s；超声：±0.02m/s-±5m/s）； 2.流速精度（雷达：±2%FS或±0.01m/s；超声：±0.6% 或 ±2mm/s）； 3.水位量程（雷达：0-3m；压力：0-10m）； 4.水位精度（雷达：±2mm；压力：±1% 或 ±2.5mm）； 5.雷达频率：流速24GHz，水位60GHz； 6.产品主要材质：PC/PP，不锈钢； 7.防水等级：IP68； 8.内置功能：蓝牙调参，角度自校准。 | 适用于城市排水、污水、雨污合流管网、箱涵暗渠、窨井及排污口的流量液位在线监测。 | 卫延昌 朱思君 刘志明 奚建峰 黄鸿远 谭远焕 李培健 杜 威 陈怡敏 | 深圳市华聚科学仪器有限公司 |