

深圳市水务局2026年6月自来水水质公报

根据《深圳市2026年度自来水水质督察实施方案》，2026年6月，我局抽检了全市在运行的40家水厂的40份出厂水和41份管网水，现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。检测结果表明，依据DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》，40份出厂水水样的浑浊度、消毒剂（游离氯或二氧化氯）、肉眼可见物、pH、色度、菌落总数、总大肠菌群、三卤甲烷、2-甲基异莰醇及臭和味共10项指标全部符合该标准的规定，41份管网水水样的浑浊度、消毒剂（游离氯或二氧化氯）、肉眼可见物、色度、pH、菌落总数、总大肠菌群及臭和味共8项指标全部符合该标准的规定。出厂水水样合格率为100%，管网水合格率为100%。
深圳市水务局供水咨询电话：83072200  
深圳市水文水质中心咨询电话：26701099
详情请登录深圳市水务局官方网站
网址：http://swj.sz.gov.cn/

[bookmark: _GoBack]
                                    深圳市水务局
2026年6月25日

附表1

深圳市2026年06月自来水水质检测结果汇总表
	序号
	水司名称
	类别
	出厂水
	管网水

	
	
	项目
	浑浊度(NTU)
	游离氯(mg/L)
	肉眼可见物
	pH
	色度(铂钴色度单位)
	菌落总数(CFU/mL)
	总大肠菌群(CFU/100mL)
	2-甲基异莰醇
（mg/L）
	三卤甲烷
	臭和味
	评价
	项目
	浑浊度(NTU)
	游离氯(mg/L)
	肉眼可见物
	色度(铂钴色度单位)
	菌落总数(CFU/mL)
	总大肠菌群(CFU/100mL)
	臭和
味
	pH
	评价

	
	
	  

水厂名称
标准限值

	≤0.5
	0.3－2
	无
	6.5-
8.5
	≤10
	≤50
	不得检出
	≤0.00001
	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1
	无异臭、异味
	
	     
取样点
标准限值
	≤0.5
	0.05-2
	无
	≤10
	≤50
	不得检出
	无异臭、
异味
	6.5-
8.5
	

	1
	深圳市水务
（集团）有
限公司
	沙头角水厂
	＜0.5
	0.66
	无
	7.08
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.36
	无
	合格
	①加油站
	＜0.5
	0.58
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.31
	合格

	2
	
	盐田港水厂
	＜0.5
	0.75
	无
	7.25
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.38 
	无
	合格
	①9号小区
	＜0.5
	0.58
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.21
	合格

	3
	
	东湖水厂
	＜0.5
	0.90
	无
	7.35
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.57
	无
	合格
	①外贸宿舍泵站
	＜0.5
	0.29
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.19
	合格

	4
	
	梅林水厂
	＜0.5
	0.72
	无
	7.41
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.42
	无
	合格
	①下梅林
	＜0.5
	0.50
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.21
	合格

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	①凤塘泵站
	＜0.5
	0.36
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.26
	合格

	5
	
	笔架山水厂
	＜0.5
	0.66
	无
	7.42
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.52
	无
	合格
	①福滨
	＜0.5
	0.42
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.27
	合格

	6
	
	南山水厂
	＜0.5
	0.82
	无
	7.39
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.14
	无
	合格
	①花卉市场
	＜0.5
	0.82
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.31
	合格

	7
	
	大涌水厂
	＜0.5
	0.70
	无
	7.34
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.54
	无
	合格
	①松坪山
	＜0.5
	0.28
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.22
	合格

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	①前海
	＜0.5
	0.76 
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.29
	合格

	8
	深圳市莲塘供水服务有限公司
	莲塘水厂
	＜0.5
	0.57
	无
	7.35
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.35
	无
	合格
	②鹏兴花园二期
	＜0.5
	0.61
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.26
	合格

	9
	深圳市深水宝安水务集团有限公司
	新安水厂
	＜0.5
	0.72
	无
	7.18
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.11 
	无
	合格
	①湖景居
	＜0.5
	0.22
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.32
	合格

	10
	
	朱坳水厂
	＜0.5
	0.64
	无
	7.45
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.14 
	无
	合格
	①南城
	＜0.5
	0.46
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.21
	合格

	11
	
	凤凰水厂
	＜0.5
	0.82
	无
	7.49
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.18
	无
	合格
	①凤塘大道
	＜0.5
	0.78
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.27
	合格

	12
	
	立新水厂
	＜0.5
	0.76
	无
	7.37
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.18 
	无
	合格
	②万里路
	＜0.5
	0.76
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.25
	合格

	13
	
	长流陂水厂
	＜0.5
	0.84
	无
	7.85
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.13 
	无
	合格
	①东环
	＜0.5
	0.68
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.19
	合格

	14
	
	五指耙水厂
	＜0.5
	0.62
	无
	7.19
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.27
	无
	合格
	①朝阳社区
	＜0.5
	0.61
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.19
	合格

	15
	
	罗田水厂
	＜0.5
	0.73
	无
	7.53
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.17
	无
	合格
	①燕罗路
	＜0.5
	0.73
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.33
	合格

	16
	
	石岩湖水厂
	＜0.5
	0.84
	无
	7.33
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.22
	无
	合格
	③羊台山
	＜0.5
	0.61
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.29
	合格

	17
	深圳市深水龙华水务有限公司
	观澜茜坑水厂
	＜0.5
	0.66
	无
	7.44
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.37
	无
	合格
	②深德技工学校
	＜0.5
	0.34
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.27
	合格

	18
	
	龙华茜坑水厂
	＜0.5
	0.82
	无
	7.45
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.50
	无
	合格
	①港之龙科技园
	＜0.5
	0.18 
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.18
	合格

	19
	
	红木山水厂
	＜0.5
	0.72
	无
	7.37
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.23 
	无
	合格
	①书香门第
	＜0.5
	0.49
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.25
	合格

	20
	深圳市布吉供水有限公司
	沙湾一水厂
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	21
	
	沙湾二水厂
	＜0.5
	0.63
	无
	7.60
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.35
	无
	合格
	①三联储运学校
	＜0.5
	0.36
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.22
	合格

	22
	
	坂雪岗水厂
	＜0.5
	0.66
	无
	7.59
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.37 
	无
	合格
	①华为园区
	＜0.5
	0.40
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.19
	合格

	23
	深圳市龙岗坪地供水有限公司
	坪地水厂
	＜0.5
	0.68
	无
	7.33
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.18 
	无
	合格
	②年丰和美
	＜0.5
	0.52
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.33
	合格

	24
	深圳市深水龙岗水务集团有限公司
	苗坑水厂
	＜0.5
	0.90
	无
	7.15
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.38 
	无
	合格
	②东林一路
	＜0.5
	0.60
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.30
	合格

	25
	
	鹅公岭水厂
	＜0.5
	0.88 
	无
	6.90 
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.21
	无
	合格
	①良白路
	＜0.5
	0.80
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.33
	合格

	26
	
	南坑水厂
	＜0.5
	0.60
	无
	7.39
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.36
	无
	合格
	①228工业区
	＜0.5
	0.28
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.26
	合格

	27
	
	荷坳水厂
	＜0.5
	0.62 
	无
	7.72 
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.24
	无
	合格
	③荷坳村
	＜0.5
	0.28
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.23
	合格

	28
	
	中心城水厂
	＜0.5
	0.73
	无
	7.33
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.22 
	无
	合格
	③龙福一村
	＜0.5
	0.41
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.26
	合格

	29
	
	猫仔岭水厂
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	30
	
	獭湖水厂
	＜0.5
	0.79
	无
	7.57
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.29
	无
	合格
	①龙东村委
	＜0.5
	0.48
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.31
	合格

	31
	深圳市深水光明水务有限公司
	甲子塘水厂
	＜0.5
	0.72
	无
	7.64
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.12
	无
	合格
	③根竹园花园
	＜0.5
	0.46
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.33
	合格

	32
	
	光明水厂
	＜0.5
	0.75
	无
	7.79
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.10 
	无
	合格
	②蓝鲸世界
	＜0.5
	0.52
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.22
	合格

	33
	
	上村水厂
	＜0.5
	0.78
	无
	8.14
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.26
	无
	合格
	②下村
	＜0.5
	0.63
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.27
	合格

	34
	深圳市坪山自来水有限公司
	塘岭水厂
	<0.5
	0.98
	无
	7.17
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.11
	无
	合格
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	35
	
	三洲田水厂
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	36
	
	田心水厂
	＜0.5
	0.58
	无
	6.79
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.31
	无
	合格
	①石井
	＜0.5
	0.53
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.24
	合格

	37
	
	沙湖水厂
	＜0.5
	0.80
	无
	7.07
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.19
	无
	合格
	①赤坳
	＜0.5
	0.32 
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.25 
	合格

	38
	深圳市坑梓自来水有限公司
	坑梓水厂
	＜0.5
	0.64
	无
	7.39
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.22
	无
	合格
	①第一市场
	＜0.5
	0.64
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.29
	合格

	39
	深圳市大工业区水务有限公司
	大工业区水厂*
	＜0.5
	0.32
	无
	6.68
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	—
	无
	合格
	②茜坑华朗学校水质监测点*
	＜0.5
	0.27
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.31
	合格

	40
	中广核环保产业有限公司
	大亚湾核电水厂
	＜0.5
	0.45
	无
	7.09
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.42
	无
	合格
	①南区
	＜0.5
	0.27 
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.29
	合格

	41
	深圳市大鹏新区环水水务有限公司
	庙角岭水厂
	＜0.5
	0.61
	无
	7.35
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.23 
	无
	合格
	①水务所
	＜0.5
	0.38
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.33
	合格

	42
	
	鹏城水厂
	＜0.5
	0.66
	无
	7.66
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.23
	无
	合格
	①建设路
	＜0.5
	0.64
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.38
	合格

	43
	
	南澳水厂
	＜0.5
	0.82
	无
	7.14
	＜5
	未检出
	未检出
	<0.0000068
	0.27 
	无
	合格
	②南澳中心小学
	＜0.5
	0.65
	无
	＜5
	未检出
	未检出
	无
	7.18
	合格

	44
	
	坝光水厂
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



备注：1.采样和检测时间为2026年06月。    
2.出厂水和管网水执行DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》。
3.有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，DB4403/T 60-2020规定出厂水中二氧化氯为0.1mg/L－0.8mg/L，管网末梢水中二氧化氯为0.02mg/L－0.8mg/L。
4.有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。
5.有—的表示该水厂暂停供水。
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