# 深圳市水务局2026年6月自来水水质公报

根据《深圳市2026年度自来水水质督察实施方案》，2026年6月，我局抽检了全市在运行的40家水厂的40份出厂水和41份管网水，现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。检测结果表明，依据DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》，40份出厂水水样的浑浊度、消毒剂（游离氯或二氧化氯）、肉眼可见物、pH、色度、菌落总数、总大肠菌群、三卤甲烷、2-甲基异莰醇及臭和味共10项指标全部符合该标准的规定，41份管网水水样的浑浊度、消毒剂（游离氯或二氧化氯）、肉眼可见物、色度、pH、菌落总数、总大肠菌群及臭和味共8项指标全部符合该标准的规定。出厂水水样合格率为100%，管网水合格率为100%。

深圳市水务局供水咨询电话：83072200

深圳市水文水质中心咨询电话：26701099

详情请登录深圳市水务局官方网站

网址：http://swj.sz.gov.cn/

深圳市水务局

2026年6月25日

附表1

深圳市2026年06月自来水水质检测结果汇总表

| 序号 | 水司名称 | 类别 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管网水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | pH | 色度(铂钴色度单位) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 三卤甲烷 | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 色度(铂钴色度单位) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和 味 | pH | 评价 |
|  |  | 水厂名称 标准限值 | ≤0.5 | 0.3－2 | 无 | 6.5- 8.5 | ≤10 | ≤50 | 不得检出 | ≤0.00001 | 各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1 | 无异臭、异味 |  | 取样点 标准限值 | ≤0.5 | 0.05-2 | 无 | ≤10 | ≤50 | 不得检出 | 无异臭、 异味 | 6.5- 8.5 |  |
| 1 | 深圳市水务 （集团）有 限公司 | 沙头角水厂 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | 7.08 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.36 | 无 | 合格 | ①加油站 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 2 |  | 盐田港水厂 | ＜0.5 | 0.75 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.38 | 无 | 合格 | ①9号小区 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| 3 |  | 东湖水厂 | ＜0.5 | 0.90 | 无 | 7.35 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.57 | 无 | 合格 | ①外贸宿舍泵站 | ＜0.5 | 0.29 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| 4 |  | 梅林水厂 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | 7.41 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.42 | 无 | 合格 | ①下梅林 | ＜0.5 | 0.50 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①凤塘泵站 | ＜0.5 | 0.36 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
| 5 |  | 笔架山水厂 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | 7.42 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.52 | 无 | 合格 | ①福滨 | ＜0.5 | 0.42 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.27 | 合格 |
| 6 |  | 南山水厂 | ＜0.5 | 0.82 | 无 | 7.39 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.14 | 无 | 合格 | ①花卉市场 | ＜0.5 | 0.82 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 7 |  | 大涌水厂 | ＜0.5 | 0.70 | 无 | 7.34 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.54 | 无 | 合格 | ①松坪山 | ＜0.5 | 0.28 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①前海 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 8 | 深圳市莲塘供水服务有限公司 | 莲塘水厂 | ＜0.5 | 0.57 | 无 | 7.35 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.35 | 无 | 合格 | ②鹏兴花园二期 | ＜0.5 | 0.61 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
| 9 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 | 新安水厂 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | 7.18 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.11 | 无 | 合格 | ①湖景居 | ＜0.5 | 0.22 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.32 | 合格 |
| 10 |  | 朱坳水厂 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | 7.45 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.14 | 无 | 合格 | ①南城 | ＜0.5 | 0.46 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| 11 |  | 凤凰水厂 | ＜0.5 | 0.82 | 无 | 7.49 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.18 | 无 | 合格 | ①凤塘大道 | ＜0.5 | 0.78 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.27 | 合格 |
| 12 |  | 立新水厂 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | 7.37 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.18 | 无 | 合格 | ②万里路 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 13 |  | 长流陂水厂 | ＜0.5 | 0.84 | 无 | 7.85 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.13 | 无 | 合格 | ①东环 | ＜0.5 | 0.68 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| 14 |  | 五指耙水厂 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | 7.19 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.27 | 无 | 合格 | ①朝阳社区 | ＜0.5 | 0.61 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| 15 |  | 罗田水厂 | ＜0.5 | 0.73 | 无 | 7.53 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.17 | 无 | 合格 | ①燕罗路 | ＜0.5 | 0.73 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 16 |  | 石岩湖水厂 | ＜0.5 | 0.84 | 无 | 7.33 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.22 | 无 | 合格 | ③羊台山 | ＜0.5 | 0.61 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 17 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 观澜茜坑水厂 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | 7.44 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.37 | 无 | 合格 | ②深德技工学校 | ＜0.5 | 0.34 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.27 | 合格 |
| 18 |  | 龙华茜坑水厂 | ＜0.5 | 0.82 | 无 | 7.45 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.50 | 无 | 合格 | ①港之龙科技园 | ＜0.5 | 0.18 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.18 | 合格 |
| 19 |  | 红木山水厂 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | 7.37 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.23 | 无 | 合格 | ①书香门第 | ＜0.5 | 0.49 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 20 | 深圳市布吉供水有限公司 | 沙湾一水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 |  | 沙湾二水厂 | ＜0.5 | 0.63 | 无 | 7.60 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.35 | 无 | 合格 | ①三联储运学校 | ＜0.5 | 0.36 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
| 22 |  | 坂雪岗水厂 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | 7.59 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.37 | 无 | 合格 | ①华为园区 | ＜0.5 | 0.40 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| 23 | 深圳市龙岗坪地供水有限公司 | 坪地水厂 | ＜0.5 | 0.68 | 无 | 7.33 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.18 | 无 | 合格 | ②年丰和美 | ＜0.5 | 0.52 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 24 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 苗坑水厂 | ＜0.5 | 0.90 | 无 | 7.15 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.38 | 无 | 合格 | ②东林一路 | ＜0.5 | 0.60 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
| 25 |  | 鹅公岭水厂 | ＜0.5 | 0.88 | 无 | 6.90 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.21 | 无 | 合格 | ①良白路 | ＜0.5 | 0.80 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 26 |  | 南坑水厂 | ＜0.5 | 0.60 | 无 | 7.39 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.36 | 无 | 合格 | ①228工业区 | ＜0.5 | 0.28 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
| 27 |  | 荷坳水厂 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | 7.72 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.24 | 无 | 合格 | ③荷坳村 | ＜0.5 | 0.28 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.23 | 合格 |
| 28 |  | 中心城水厂 | ＜0.5 | 0.73 | 无 | 7.33 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.22 | 无 | 合格 | ③龙福一村 | ＜0.5 | 0.41 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
| 29 |  | 猫仔岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 |  | 獭湖水厂 | ＜0.5 | 0.79 | 无 | 7.57 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.29 | 无 | 合格 | ①龙东村委 | ＜0.5 | 0.48 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 31 | 深圳市深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | 7.64 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.12 | 无 | 合格 | ③根竹园花园 | ＜0.5 | 0.46 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 32 |  | 光明水厂 | ＜0.5 | 0.75 | 无 | 7.79 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.10 | 无 | 合格 | ②蓝鲸世界 | ＜0.5 | 0.52 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
| 33 |  | 上村水厂 | ＜0.5 | 0.78 | 无 | 8.14 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.26 | 无 | 合格 | ②下村 | ＜0.5 | 0.63 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.27 | 合格 |
| 34 | 深圳市坪山自来水有限公司 | 塘岭水厂 | <0.5 | 0.98 | 无 | 7.17 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.11 | 无 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 |  | 三洲田水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 |  | 田心水厂 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | 6.79 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.31 | 无 | 合格 | ①石井 | ＜0.5 | 0.53 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 合格 |
| 37 |  | 沙湖水厂 | ＜0.5 | 0.80 | 无 | 7.07 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.19 | 无 | 合格 | ①赤坳 | ＜0.5 | 0.32 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 38 | 深圳市坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | 7.39 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.22 | 无 | 合格 | ①第一市场 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 39 | 深圳市大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂* | ＜0.5 | 0.32 | 无 | 6.68 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | — | 无 | 合格 | ②茜坑华朗学校水质监测点* | ＜0.5 | 0.27 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 40 | 中广核环保产业有限公司 | 大亚湾核电水厂 | ＜0.5 | 0.45 | 无 | 7.09 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.42 | 无 | 合格 | ①南区 | ＜0.5 | 0.27 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 41 | 深圳市大鹏新区环水水务有限公司 | 庙角岭水厂 | ＜0.5 | 0.61 | 无 | 7.35 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.23 | 无 | 合格 | ①水务所 | ＜0.5 | 0.38 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 42 |  | 鹏城水厂 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | 7.66 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.23 | 无 | 合格 | ①建设路 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.38 | 合格 |
| 43 |  | 南澳水厂 | ＜0.5 | 0.82 | 无 | 7.14 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.27 | 无 | 合格 | ②南澳中心小学 | ＜0.5 | 0.65 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.18 | 合格 |
| 44 |  | 坝光水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 备注：1.采样和检测时间为2026年06月。

2.出厂水和管网水执行DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》。

3.有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，DB4403/T 60-2020规定出厂水中二氧化氯为0.1mg/L－0.8mg/L，管网末梢水中二氧化氯为0.02mg/L－0.8mg/L。

4.有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。

5.有—的表示该水厂暂停供水。