# 深圳市水务局2026年8月

# 自来水水质公报

根据《深圳市2026年度自来水水质督察实施方案》，2026年8月，我局抽检了全市在运行的39家水厂的39份出厂水和46份管网水，现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。检测结果表明，依据GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》，39份出厂水水样的浑浊度、消毒剂（游离氯或二氧化氯）、肉眼可见物、pH、色度、菌落总数、总大肠菌群、三卤甲烷、2-甲基异莰醇及臭和味共10项指标全部符合该标准的规定，46份管网水水样的浑浊度、消毒剂（游离氯或二氧化氯）、肉眼可见物、色度、pH、菌落总数、总大肠菌群及臭和味共8项指标全部符合该标准的规定。出厂水水样合格率为100%，管网水合格率为100%。

深圳市水务局供水咨询电话：83072200

深圳市水文水质中心咨询电话：26701099

详情请登录深圳市水务局官方网站

网址：http://swj.sz.gov.cn/

深圳市水务局

2026年9月11日

附表1

深圳市2026年8月自来水水质检测结果汇总表

| 序号 | 水司名称 | 类别 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管网水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | pH | 色度(铂钴色度单位) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 三卤甲烷 | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 色度(铂钴色度单位) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和 味 | pH | 评价 |
|  |  | 水厂名称 标准限值 | ≤1 | 0.3－2 | 无 | 6.5-8.5 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | ≤0.00001 | 各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1 | 无异臭、异味 |  | 取样点 标准限值 | ≤1 | 0.05-2 | 无 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 无异臭、 异味 | 6.5-8.5 |  |
| 1 | 深圳市水务 （集团）有 限公司 | 沙头角水厂 | ＜0.5 | 0.70 | 无 | 7.30 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.20 | 无 | 合格 | ①加油站 | ＜0.5 | 0.65 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 2 |  | 盐田港水厂 | ＜0.5 | 0.84 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.14 | 无 | 合格 | ①9号小区 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 3 |  | 东湖水厂 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | 7.30 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.39 | 无 | 合格 | ①螺岭 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 4 |  | 梅林水厂 | ＜0.5 | 0.84 | 无 | 7.24 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.17 | 无 | 合格 | ①岭南 | ＜0.5 | 0.60 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①路灯大厦 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①时代新居 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 5 |  | 笔架山水厂 | ＜0.5 | 0.82 | 无 | 7.31 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.33 | 无 | 合格 | ①公司大院 | ＜0.5 | 0.68 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 6 |  | 南山水厂 | ＜0.5 | 0.85 | 无 | 7.22 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.14 | 无 | 合格 | ①龙海家园 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①西丽 | ＜0.5 | 0.16 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 7 |  | 大涌水厂 | ＜0.5 | 0.54 | 无 | 7.31 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.42 | 无 | 合格 | ①南油名苑居 | ＜0.5 | 0.47 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①南海酒店 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.18 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①莲城花园 | ＜0.5 | 0.78 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.23 | 合格 |
| 8 | 深圳市莲塘供水服务有限公司 | 莲塘水厂 | ＜0.5 | 0.69 | 无 | 7.33 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.16 | 无 | 合格 | ②梧桐山新居 | ＜0.5 | 0.60 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 9 | 深圳市深水宝安水务有限公司 | 新安水厂 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.14 | 无 | 合格 | ①旧区府 | ＜0.5 | 0.49 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 合格 |
| 10 |  | 朱坳水厂 | ＜0.5 | 0.86 | 无 | 7.31 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.15 | 无 | 合格 | ①74区 | ＜0.5 | 0.56 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
| 11 |  | 凤凰水厂 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | 7.24 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.14 | 无 | 合格 | ③时代景苑 | ＜0.5 | 0.50 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| 12 |  | 立新水厂 | ＜0.5 | 0.75 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.13 | 无 | 合格 | ②虾山涌路 | ＜0.5 | 0.70 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 13 |  | 长流陂水厂 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.10 | 无 | 合格 | ③万丰 | ＜0.5 | 0.52 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①东宝 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.23 | 合格 |
| 14 |  | 五指耙水厂 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | 7.31 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.19 | 无 | 合格 | ②格布村 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 合格 |
| 15 |  | 罗田水厂 | ＜0.5 | 0.67 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.12 | 无 | 合格 | ②山门村 | ＜0.5 | 0.75 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 16 |  | 石岩湖水厂 | ＜0.5 | 0.89 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.12 | 无 | 合格 | ①汽车站 | ＜0.5 | 0.90 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 17 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 观澜茜坑水厂 | ＜0.5 | 0.60 | 无 | 7.19 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.18 | 无 | 合格 | ②人民路 | ＜0.5 | 0.61 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
| 18 |  | 龙华茜坑水厂 | ＜0.5 | 0.83 | 无 | 7.22 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.29 | 无 | 合格 | ②桃园宾馆 | ＜0.5 | 0.45 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③共和花园 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 19 |  | 红木山水厂 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | 7.23 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.12 | 无 | 合格 | ②滢水山庄（一期） | ＜0.5 | 0.56 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.18 | 合格 |
| 20 | 深圳市布吉供水有限公司 | 沙湾一水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 |  | 沙湾二水厂 | ＜0.5 | 0.67 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.16 | 无 | 合格 | ②布吉老街 | ＜0.5 | 0.47 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 22 |  | 坂雪岗水厂 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | 7.22 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.13 | 无 | 合格 | ②风清林苑 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 23 | 深圳市龙岗坪地供水有限公司 | 坪地水厂 | ＜0.5 | 0.57 | 无 | 7.32 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.06 | 无 | 合格 | ③香林世纪华府 | ＜0.5 | 0.36 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
| 24 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 苗坑水厂 | ＜0.5 | 0.84 | 无 | 7.27 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.14 | 无 | 合格 | ②任屋路 | ＜0.5 | 0.67 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
| 25 |  | 鹅公岭水厂 | ＜0.5 | 0.94 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.16 | 无 | 合格 | ①坪龙路 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| 26 |  | 南坑水厂 | ＜0.5 | 0.60 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.16 | 无 | 合格 | ①埔吓 | ＜0.5 | 0.54 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.18 | 合格 |
| 27 |  | 荷坳水厂 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | 7.31 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.12 | 无 | 合格 | ③荷坳村 | ＜0.5 | 0.18 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 28 |  | 中心城水厂 | ＜0.5 | 0.78 | 无 | 7.23 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.13 | 无 | 合格 | ①中央悦城 | ＜0.5 | 0.26 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
| 29 |  | 猫仔岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 |  | 獭湖水厂 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | 7.21 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.11 | 无 | 合格 | ①宝龙 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 31 | 深圳市深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.06 | 无 | 合格 | ①将石禁毒教育基地 | ＜0.5 | 0.71 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| 32 |  | 光明水厂 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | 7.28 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.08 | 无 | 合格 | ③光明1号 | ＜0.5 | 0.28 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 33 |  | 上村水厂 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | 7.19 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.17 | 无 | 合格 | ②莲塘工业区 | ＜0.5 | 0.54 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
| 34 | 深圳市坪山自来水有限公司 | 塘岭水厂 | ＜0.5 | 0.84 | 无 | 7.21 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.01 | 无 | 合格 | ②香江工业园 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.17 | 合格 |
| 35 |  | 三洲田水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 |  | 田心水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 |  | 沙湖水厂 | ＜0.5 | 0.93 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.06 | 无 | 合格 | ②乐安居 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 38 | 深圳市坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | ＜0.5 | 0.55 | 无 | 7.31 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.26 | 无 | 合格 | ①总公司 | ＜0.5 | 0.54 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
| 39 | 深圳市大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂* | ＜0.5 | 0.46 | 无 | 7.28 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.07 | 无 | 合格 | ③中粮一品澜山二供监测点* | ＜0.5 | 0.37 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
| 40 | 中广核环保产业有限公司 | 大亚湾核电水厂 | ＜0.5 | 0.32 | 无 | 7.28 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.21 | 无 | 合格 | ①北区 | ＜0.5 | 0.34 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
| 41 | 深圳市大鹏新区环水水务有限公司 | 庙角岭水厂 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | 7.27 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.16 | 无 | 合格 | ②德华花园 | ＜0.5 | 0.52 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| 42 |  | 鹏城水厂 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | 7.24 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.07 | 无 | 合格 | ③下沙新村 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 43 |  | 南澳水厂 | ＜0.5 | 0.60 | 无 | 7.33 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.17 | 无 | 合格 | ①枫南 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 44 |  | 坝光水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 备注：1.采样和检测时间为2026年08月。

2.出厂水和管网水执行GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

3.有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，GB 5749-2022规定出厂水中二氧化氯为0.1mg/L－0.8mg/L，管网末梢水中二氧化氯为0.02mg/L－2mg/L。

4.有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。

5.有—的表示该水厂暂停供水。