# 深圳市水务局2026年9月

# 自来水水质公报

根据《深圳市2026年度自来水水质督察实施方案》，2026年9月，我局抽检了全市在运行的39家水厂的39份出厂水和47份管网水，现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。检测结果表明，依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），39份出厂水水样的浑浊度、消毒剂（游离氯或二氧化氯）、肉眼可见物、pH、色度、菌落总数、总大肠菌群、三卤甲烷、2-甲基异莰醇及臭和味共10项指标全部符合该标准的规定;47份管网水水样的浑浊度、消毒剂（游离氯或二氧化氯）、肉眼可见物、色度、pH、菌落总数、总大肠菌群及臭和味共8项指标全部符合该标准的规定。出厂水水样合格率为100%，管网水合格率为100%。

深圳市水务局供水咨询电话：83072200

深圳市水文水质中心咨询电话：26701099

详情请登录深圳市水务局官方网站

网址：http://swj.sz.gov.cn/

深圳市水务局

2026年9月24日

附表1

深圳市2026年9月自来水水质检测结果汇总表

| 序号 | 水司名称 | 类别 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管网水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | pH | 色度(铂钴色度单位) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 三卤甲烷 | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 色度(铂钴色度单位) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和 味 | pH | 评价 |
|  |  | 水厂名称 标准限值 | ≤1 | 0.3－2 | 无 | 6.5-8.5 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | ≤0.00001 | 各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1 | 无异臭、异味 |  | 取样点 标准限值 | ≤1 | 0.05-2 | 无 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 无异臭、 异味 | 6.5-8.5 |  |
| 1 | 深圳市水务 （集团）有 限公司 | 沙头角水厂 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | 7.28 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.06 | 无 | 合格 | ①市场 | ＜0.5 | 0.56 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
| 2 |  | 盐田港水厂 | ＜0.5 | 0.71 | 无 | 7.21 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.07 | 无 | 合格 | ①特检 | ＜0.5 | 0.52 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 3 |  | 东湖水厂 | ＜0.5 | 0.70 | 无 | 7.33 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.37 | 无 | 合格 | ①春风路 | ＜0.5 | 0.61 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| 4 |  | 梅林水厂 | ＜0.5 | 0.80 | 无 | 7.31 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.46 | 无 | 合格 | ①香域中央 | ＜0.5 | 0.65 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①招行大厦 | ＜0.5 | 0.08 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①会展中心 | ＜0.5 | 0.50 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 5 |  | 笔架山水厂 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.40 | 无 | 合格 | ①泥岗 | ＜0.5 | 0.69 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 6 |  | 南山水厂 | ＜0.5 | 0.78 | 无 | 7.28 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.29 | 无 | 合格 | ①泛海拉菲花园二期 | ＜0.5 | 0.80 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①龙珠市场 | ＜0.5 | 0.70 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 7 |  | 大涌水厂 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | 7.32 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.46 | 无 | 合格 | ①龙瑞佳园 | ＜0.5 | 0.43 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①胜发大厦 | ＜0.5 | 0.68 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①郎丰路9号 | ＜0.5 | 0.54 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 8 | 深圳市莲塘供水服务有限公司 | 莲塘水厂 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.42 | 无 | 合格 | ②鹏兴花园二期 | ＜0.5 | 0.59 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
| 9 | 深圳市深水宝安水务有限公司 | 新安水厂 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.12 | 无 | 合格 | ①计生办 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③卡罗社区 | ＜0.5 | 0.60 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| 10 |  | 朱坳水厂 | ＜0.5 | 0.61 | 无 | 7.34 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.21 | 无 | 合格 | ②满京华艺峦 | ＜0.5 | 0.52 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| 11 |  | 凤凰水厂 | ＜0.5 | 0.78 | 无 | 7.27 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.11 | 无 | 合格 | ①翠岗西 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 12 |  | 立新水厂 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.11 | 无 | 合格 | ②工业大道南 | ＜0.5 | 0.70 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| 13 |  | 长流陂水厂 | ＜0.5 | 0.81 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.10 | 无 | 合格 | ②大王山 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.16 | 合格 |
| 14 |  | 五指耙水厂 | ＜0.5 | 0.63 | 无 | 7.24 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.31 | 无 | 合格 | ③宝利豪庭 | ＜0.5 | 0.50 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 15 |  | 罗田水厂 | ＜0.5 | 0.76 | 无 | 7.28 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.15 | 无 | 合格 | ②上报美村 | ＜0.5 | 0.51 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 16 |  | 石岩湖水厂 | ＜0.5 | 0.86 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.07 | 无 | 合格 | ①上屋 | ＜0.5 | 0.89 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| 17 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 观澜茜坑水厂 | ＜0.5 | 0.56 | 无 | 7.18 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.21 | 无 | 合格 | ②观乐路 | ＜0.5 | 0.49 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
| 18 |  | 龙华茜坑水厂 | ＜0.5 | 0.71 | 无 | 7.19 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.18 | 无 | 合格 | ②龙华中学 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.18 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③可乐园 | ＜0.5 | 0.36 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.23 | 合格 |
| 19 |  | 红木山水厂 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | 7.29 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.17 | 无 | 合格 | ②华业玫瑰四季 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 20 | 深圳市布吉供水有限公司 | 沙湾一水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 |  | 沙湾二水厂 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.22 | 无 | 合格 | ②万科红 | ＜0.5 | 0.15 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③诚信华庭 | ＜0.5 | 0.38 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| 22 |  | 坂雪岗水厂 | ＜0.5 | 0.62 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.15 | 无 | 合格 | ③御珑豪园3号 | ＜0.5 | 0.48 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 23 | 深圳市龙岗坪地供水有限公司 | 坪地水厂 | ＜0.5 | 0.55 | 无 | 7.18 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.04 | 无 | 合格 | ③坪地人民医院 | ＜0.5 | 0.39 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 合格 |
| 24 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 苗坑水厂 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.11 | 无 | 合格 | ③平吉大道 | ＜0.5 | 0.68 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 25 |  | 鹅公岭水厂 | ＜0.5 | 0.80 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.10 | 无 | 合格 | ①良白路 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.18 | 合格 |
| 26 |  | 南坑水厂 | ＜0.5 | 0.65 | 无 | 7.24 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.12 | 无 | 合格 | ①中心学校 | ＜0.5 | 0.40 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.36 | 合格 |
| 27 |  | 荷坳水厂 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | 7.27 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.21 | 无 | 合格 | ③荷坳村 | ＜0.5 | 0.48 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| 28 |  | 中心城水厂 | ＜0.5 | 0.80 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.18 | 无 | 合格 | ①奥体新城 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 合格 |
| 29 |  | 猫仔岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 |  | 獭湖水厂 | ＜0.5 | 0.83 | 无 | 7.25 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.15 | 无 | 合格 | ①龙东村委 | ＜0.5 | 0.45 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 合格 |
| 31 | 深圳市深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | 7.28 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.06 | 无 | 合格 | ①南庄新村 | ＜0.5 | 0.71 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.20 | 合格 |
| 32 |  | 光明水厂 | ＜0.5 | 0.66 | 无 | 7.29 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.08 | 无 | 合格 | ③光明1号 | ＜0.5 | 0.46 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
| 33 |  | 上村水厂 | ＜0.5 | 0.69 | 无 | 7.20 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.14 | 无 | 合格 | ③百晟上府 | ＜0.5 | 0.65 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 合格 |
| 34 | 深圳市坪山自来水有限公司 | 塘岭水厂 | ＜0.5 | 0.82 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.45 | 无 | 合格 | ②龙翔学校 | ＜0.5 | 0.72 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.19 | 合格 |
| 35 |  | 三洲田水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 |  | 田心水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 |  | 沙湖水厂 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | 7.28 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.45 | 无 | 合格 | ③深业 | ＜0.5 | 0.74 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
| 38 | 深圳市坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | ＜0.5 | 0.49 | 无 | 7.21 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.13 | 无 | 合格 | ②龙田 | ＜0.5 | 0.44 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 合格 |
| 39 | 深圳市大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂* | ＜0.5 | 0.20 | 无 | 7.28 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.06 | 无 | 合格 | ①西门水质监测点（芯动公园内）* | ＜0.5 | 0.25 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 合格 |
| 40 | 中广核环保产业有限公司 | 大亚湾核电水厂 | ＜0.5 | 0.61 | 无 | 7.36 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.14 | 无 | 合格 | ①南区 | ＜0.5 | 0.36 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.27 | 合格 |
| 41 | 深圳市大鹏新区环水水务有限公司 | 庙角岭水厂 | ＜0.5 | 0.59 | 无 | 7.19 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.09 | 无 | 合格 | ①金业路 | ＜0.5 | 0.64 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 合格 |
| 42 |  | 鹏城水厂 | ＜0.5 | 0.46 | 无 | 7.31 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.10 | 无 | 合格 | ①公园路 | ＜0.5 | 0.58 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 合格 |
| 43 |  | 南澳水厂 | ＜0.5 | 0.68 | 无 | 7.31 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.16 | 无 | 合格 | ②南澳中心小学 | ＜0.5 | 0.71 | 无 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.35 | 合格 |
| 44 |  | 坝光水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 备注：1.采样和检测时间为2026年9月。

2.出厂水和管网水执行GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

3.有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，GB 5749-2022规定出厂水中二氧化氯为0.1mg/L－0.8mg/L，管网末梢水中二氧化氯为0.02mg/L－2mg/L。

4.有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。

5.有—的表示该水厂暂停供水。